Утверждена постановлением

## администрации Харовского

## муниципального района

## от                 г. №

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАРОВСКОЕ

ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2033 ГОДА

## 2022 год

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Харовское является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года.N2 190-ФЗ «О теплоснабжении».

## Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

## Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекте капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения Харовское тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельского поселения Харовское;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Для достижения поставленной задачи:

проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

составлена расчетная схема тепловой сети;

выполнен расчет существующих и перспективных тепловых нагрузок; произведен расчет гидравлического и теплового режима в тепловых сетях от существующих котельных на температурный график 80-55С, определены гидравлические потери напора в тепловых сетях.

Характеристика сельского поселения Харовское.

Сельское поселение Харовское входит в состав Харовского муниципального района и является одним из 5 аналогичных административно- территориальных муниципальных образований (поселений). Расположено вокруг г. Харовска. Граничит:

на севере с сельским поселением Кубенское,

на западе с Сокольским районом,

на юге с сельским поселение Семигородним,

на востоке с сельским поселением Ильинское, Сямженским районом.

Территория поселения на 01.01.2022 г. составляет 463 тыс. кв. км.

В состав сельского поселения входят 109 населенных пунктов, в том числе 104 деревни, 1 поселок, 4 села.

Численность населения сельского поселения Харовское на 01.01.2018 1436 человек. Административным центром поселения является г. Харовск, численностью – 1433 человек, расположен в северо-восточной части районного центра. Удаленность населенных пунктов от административного центра на территории поселения составляет от 1 до 27  километров, в самом отдаленном от административного центра населенном пункте – деревне Саматово (27 км) проживает 0 жителей.

Климатические показатели территории указывают на ее вхождение в северную часть умеренного пояса с умеренно-континентальным климатом.

Так средняя  температура июля  + 16,5°С, а средняя  температура января  -  13°С.

Среднегодовая температура 2°С. Но в отдельные годы отмечаются и экстремальные значения температуры: случаются морозы до -40°С.  Самые высокие температуры воздуха достигают 35°С и выше.

Централизованное теплоснабжение имеется в п. Ситинский, д. Бараниха и с. Михайловское. Остальные жители населенных пунктов поселения отапливаются индивидуальным печным отоплением.

## УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  сельского поселения Харовское осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными источниками теплоснабжения (печное отопление). Часть объектов социальной сферы и общественные здания подключены к централизованным системам теплоснабжения, которые состоят из котельных и тепловых сетей. На территории сельского поселения Харовское поставщиками тепловой энергии является 3 муниципальные котельные, одна находится с. Михайловское, ул. Советская, д. 2а и отапливает здание клуба, детский сад (школа), ФАП, отделение связи, библиотеку, 6 жилых домов, вторая котельная (д. Бараниха, ул. Овражная, д. 11) отапливает детский сад, 2 многоквартирных жилых дома, третья котельная (п. Ситинский, ул. Заводская, д. 3б) отапливает детский сад-школа, жилые дома.

| НАИМЕНОВАНИЕ | УСТАНОВЛЕННАЯ | ТЕПЛОНОСИ- | ОСНОВНОЙ | ПРОТЯЖЕН- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОТЕЛЬНОЙ | МОЩНОСТЬ, | ТЕЛЬ, | вид | НОСТЬ |
|  | гКАЛ | Т/Ч | ТОПЛИВА | ТЕПЛОВЫХ |
|  |  |  |  | СЕТЕЙ, М |
| с/п Харовское, | 0,8 | 23 | дрова/уголь | 747 |
| Кот. № 9, |  |  |  |  |
| Михайловское, Советская, |  |  |  |  |
| д. 2а |  |  |  |  |
| с/п Харовское, | 0,8 | 20 | дрова/уголь | 320 |
| Кот. № 10, |  |  |  |  |
| Бараниха, Овражная, д.11 |  |  |  |  |
| с/п Харовское, Кот. № 15, Ситинский, Заводская, д. 3б | 0,75 | 100 | дрова/уголь | 1943 |

В поселении нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. В связи с этим потребность в строительстве	тепловых	сетей,	с	целью	обеспечения	приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления отсутствует.

## 1.1.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления

| ПОТРЕБИТЕЛЬ | ОТАПЛИВАЕМАЯ | Т | РАСЧЁТНАЯ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛОЩАДЬ | (ОТОПЛ.) | ТЕПЛОВАЯ |
|  |  |  | НАГРУЗКА |
|  | (ОБЪЕМ) |  | ОТОПЛЕНИЯ, |
|  | V(М3) |  | (ГКАЛ/Ч) |
| Котельная № 9 (с. Михайловское, ул. Советская, 2а) |  |  |  |
| Клуб Михайловское | 945 | 16 C0 | 0,017 |
| Детский сад Михайловский(школа) | 2994 | 20-22 C0 | 0,054 |
| Детский сад Михайловский медпункт |  | 20-22 C0 | 0,007 |
| Отделение связи Михайловское Библиотека | 148 | 20-22 C0 | 0,008 |
| Жилой дом РОНО Михайловское НУ (Школьная, 5) | 308 | 20-22 C0 | 0,012 |
| Арб. Дом НУ Михайловское, пер. Южный, 5 | 231 | 20-22 C0 | 0,009 |
| Арб. Дом НУ Михайловское, пер. Южный, 7 | 248 | 20-22 C0 | 0,01 |
| Арб. Дом НУ Михайловское, пер. Южный, 3 | 231 | 20-22 C0 | 0,009 |
| Арб. Дом НУ Михайловское, пер. Южный, 9 | 247 | 20-22 C0 | 0,01 |
| 18 кв. ж.д. Михайловское, ул. Школьная, 11 | 3432 | 20-22 C0 | 0,088 |
| Отделение связи Михайловское | 148 | 20-22 C0 | 0,007 |
| Отделение связи Михайловкое РУПС | 704 | 20-22 C0 | 0,007 |
| Итого: отопление |  |  | 0,238 |
| с учетом потерь в тепловых сетях (19%) |  |  | 0,293 |
| с учетом потерь на собственные нужды котельные (2%) |  |  | 0,303 |
| Котельная № 10 (д. Бараниха, ул. Овражная, д. 11) |  |  |  |
| Детский сад Бараниха | 1452 | 17-21 С0 | 0,029 |
| 18 кв. ж.д. Овражная, 5 | 4267 | 20-22 С0 | 0,1 |
| 18 кв. ж.д. Овражная, 7 | 4186 | 20-22 С0 | 0,1 |
| Итого: отопление |  |  | 0,229 |
| с учетом потерь в тепловых сетях (19%) |  |  | 0,283 |
| с учетом потерь на собственные нужды котельные (2%) |  |  | 0,293 |
| Котельная № 15 (п. Ситинский, ул. Заводская, 3б) |  |  |  |
| Сад школа | 568 | 17-21 С0 | 0,05 |
| 27 кв. ж.д. Мира,6 | 6212 | 20-22 С0 | 0,14 |
| 27 кв. ж.д. Мира,7 | 5778 | 20-22 С0 | 0,13 |
| 27 кв. ж.д. Мира,8 | 5692 | 20-22 С0 | 0,13 |
| Новая, 10 (частный) | 149 | 20-22 С0 | 0,006 |
| Лесная, 5 (частный) | 93 | 20-22 С0 | 0,004 |
| Лесная, 12 (частный) | 137 | 20-22 С0 | 0,006 |
| Новая, 12 (частный) | 153 | 20-22 С0 | 0,007 |
| Мира 1(1/2 дома кв. 2 откл. с 15.09.13 г.) | 129 | 20-22 С0 | 0,005 |
| Мира, 1а | 365 | 20-22 С0 | 0,014 |
| Мира, 2а | 582 | 20-22 С0 | 0,021 |
| Новая, 6 (частный) | 144 | 20-22 С0 | 0,006 |
| 1/2 2 кв. ж.д. Новая, 14 (Державин) | 186 | 20-22 С0 | 0,0037 |
| Новая, 4 (откл. кв. 1) | 114 | 20-22 С0 | 0,005 |
| Заводская, 4, кв. 2 | 126 | 20-22 С0 | 0,005 |
| Итого: отопление |  |  | 0,533 |
| с учетом потерь в тепловых сетях (19%) |  |  | 0,658 |
| с учетом потерь на собственные нужды котельные (2%) |  |  | 0,678 |

1.2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

    - Радиус перспективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения

| № | НАИМЕНОВАНИЕ КОТЕЛЬНОИ | МАКСИМАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ТОЧКИ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ |
|  |  | ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, М |
| 1 | Котельная № 9, с. Михайловское, ул. Советская, 2а | 337 |
| 2 | Котельная № 10, д. Бараниха, ул. Овражная, 11 | 160 |
| 3 | Котельная № 15, п. Ситинский, ул. Заводская, 3б | 990 |

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Сельское поселение Харовское не газифицировано. Поэтому существующая индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется от индивидуальных теплоснабжающих устройств, работающих на твердом топливе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства	тепла	индивидуальными	теплогенераторами	является увеличение потребления твердого топлива (дрова, отходы лесопиления).

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии равны существующим, так как в сельском поселении Харовское не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

## Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии

| КОТЕЛЬНАЯ | МАРКА КОТЛОВ | СУММАРНАЯ | ПОДКЛЮЧЕННАЯ | ПРО ЦЕНТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УСТАНОВЛЕННАЯ | ТЕПЛОВАЯ | ЗАГРУЗКИ |
|  |  | МОЩНОСТЬ, | НАГРУЗКА, | МОЩНОСТИ, % |
|  |  | гкал/ч | гкал/ч |  |
| Котельная № 9 с.Михайловское, ул. Советская, 2а | КВ-ТС-1М | 0,8 | 0,25 | 31 |
|  | КВр-0,63 |  |  |  |
|  | КВ-ТС-1М |  |  |  |
| Котельная № 10 д. Бараниха, ул. Овражная, 11 | КВ-ТС-1М | 0,8 | 0,25 | 31 |
|  | ДВК-02 |  |  |  |
| Котельная № 15, п. Ситинский, ул. Заводская, 3б | КВ-ТС-1М | 0,75 | 0,6 | 80 |

    - Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источника тепловой энергии

| КОТЕЛЬНАЯ | МАРКА КОТЛОВ | СУММАРНАЯ УСТАНОВЛЕН- НАЯ МОЩНОСТЬ, гкал/ч | РАСПОЛАГАЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ГКАЛ/Ч | ПРИСОЕДИ- НЕННАЯ НАГРУЗКА, гкал/ч | ОГРАНИЧЕ- НИЯПО МОЩНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 9 | КВ-ТС-1М | 0,8 | 0,7 | 0,25 | нет |
|  | КВр-0,63 |  |  |  |  |
|  | КВ-ТС-1М |  |  |  |  |
| Котельная № | КВ-ТС-1М | 0,8 | 0,45 | 0,25 | нет |
| 10 | ДВК-02 |  |  |  |  |
| Котельная № 15 | КВ-ТС-1М | 0,75 | 0,7 | 0,6 | нет |

    - Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и значения существующей тепловой мощности источника тепловой энергии нетто

| КОТЕЛЬНАЯ | СУММАРНАЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ | ЗАТРАТЫ НА | МОЩНОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСТАНОВЛЕННАЯ | РАСПОЛАГАЕМАЯ | СОБСТВЕННЫЕ | ТЕПЛОВОГО |
|  | МОЩНОСТЬ, | МОЩНОСТЬ, | НУЖДЫ, | ИСТОЧНИКА |
|  | ГКАЛ/Ч | ГКАЛ/ЧАС | ГКАЛ/Ч | НЕТТО, |
|  |  |  |  | ГКАЛ/ЧАС |
| Котельная № 9 | 1,4 | 0,7 | - | 0,7 |
| Котельная № 10 | 0,7 | 0,25 | - | 0,7 |
| Котельная № 15 | 1,05 | 0,7 | - | 0,7 |

    - Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| КОТЕЛЬНАЯ | РАСПОЛАГАЕМАЯ | МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВОГО | ПОТЕРИ ТЕПЛОВОЙ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МОЩНОСТЬ, | ИСТОЧНИКА НЕТТО, | ЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВЫХ |
|  | ГКАЛ/Ч | ГКАЛ/ЧАС | СЕТЯХ, |
|  |  |  | ГКАЛ/Ч |
| Котельная № 9 | 0,7 | 0,7 | 0,018 |
| Котельная № 10 | 0,7 | 0,7 | 0,01 |
| Котельная № 15 | 0,7 | 0,7 | 0,04 |

    - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

## Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Аварийный и резервный запас тепловой мощности на котельной не предусматривается.

1.3. Перспективные балансы  теплоносителя

## 1.3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительное оборудование на котельных сельского поселения Харовское отсутствует. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками теплосети. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников  тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Необходимость строительства новых котельных на территории сельского поселения Харовское отсутствует. Котельная № 9 (с. Михайловское, ул. Советская, 2а), котельная  № 10 (д. Бараниха, ул. Овражная, д. 11), котельная № 15 (п. Ситинский, ул. Заводская, 3б), расположенные на территории сельского поселения, не имеют дефицита тепловой энергии.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется  разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому строительства новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не планируется.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрены.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрены.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переводу котельных, размещенных на территории сельского поселения Харовское, в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый»  режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки по тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

    - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Поскольку в сельском поселении Харовское не предусматривается изменение       схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрены.

    - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Для котельной № 9 определен оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии - 80-55 С.

Для котельной № 10 определен оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии - 80-55 С.

Для котельной № 15 определен оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии - 80-55 С.

1.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых  сетей

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

    - Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется. Перспективное строительство индивидуального жилищного фонда предусматривается с использованием автономных источников теплоснабжения. В связи с этим потребность в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления отсутствует.

## Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

## Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

С целью улучшения качества теплоснабжения потребителей, а также уменьшения утечек и тепловых потерь в тепловых сетях схемой теплоснабжения предусматривается замена существующих тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации на современные стальные трубы, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым или оцинкованным покрытием по ГОСТ 30732-2006. На тепловых сетях, в местах разветвлений, должны предусматриваться тепловые камеры для установки современных отключающих устройств. Вновь прокладываемые трубопроводы теплосети принимаются стальными, теплоизолированными пенополиуретаном с

полиэтиленовым покрытием.

Реализация этих мероприятий позволит сократить эксплуатационные расходы на производство тепловой энергии, обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов бюджетной сферы.

## Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для	обеспечения нормативной надежности	безопасности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется.

1.6. Перспективные топливные балансы

| Наименование | Вид | Годовой расход топлива в |  |  | Резервный | Аварийный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной | топлива | натуральных единицах |  |  | вид топлива | вид топлива |
|  |  |  | (пл.куб.м) |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2023 | 2033 |  |  |
| Котельная № 9 | дрова уголь | 1073,5 - | 1073,5 - | 1073,5 - |  |  |
| Котельная № 10 | дрова уголь | 1168 11,5 | 1168 - | 1168 - |  |  |
| Котельная № 15 | дрова Уголь | 598,1 481,8 | 598,1 481,8 | 598,1 481,8 |  |  |
| Итого | Дрова уголь | 2839,6 493,3 | 2839,6 481,8 | 2839,6 481,8 |  |  |

Существующие и перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива.

1.7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

| Группамероприятий | Затраты, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 430* | 0 | 0 | 150* | 200* | 80* | 0 |
| - Реконструкция котельных с заменой теплогенерирующего оборудования на современные котлы, работающие на древесном топливе, имеющих высокие КПД и хорошие экологические показатели | 200* | 0 | 0 | 0 | 200* | 0 | 0 |
| 1.2. Установка коммерческих приборов учета и контроля тепловой энергии на котельных | 150* | 0 | 0 | 150* | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Приобретение и установка оборудования по химводоподготовке на котельных | 80* | 0 | 0 | 0 | 0 | 80* | 0 |
| - Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: | 50* | 0 | 0 | 50* | 0 | 0 | 0 |
| - Замена существующих участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации на новые с эффективными изоляционными материалами | 50* | 0 | 0 | 50* | 0 | 0 | 0 |
| - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. | 100* | 0 | 0 | 0 | 0 | 100* | 0 |
| - Наладка гидравлического режима тепловых сетей | 100* | 0 | 0 | 0 | 0 | 100* | 0 |
| ВСЕГО | 580* | 0 | 0 | 200* | 200* | 180* | 0 |

*Перечень мероприятий и объем финансирования мероприятий подлежит ежегодному уточнению.

1.8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных разделом II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

1.Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2.В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса

единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации.

Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в пункте 11 настоящих Правил.

5.Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную  дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

7.В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям, установленным в пункте 11 Правил.

8.Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнят обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время на территории сельского поселения Харовское функционирует основная теплоснабжающая организация – АО «Вологодская областная энергетическая компания», осуществляющая производство и передачу тепловой энергии.

1.9. Тарифы теплоснабжающих организаций

|  | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | ДАТА ВВОДА | ТАРИФ, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТАРИФА | УСТАНОВЛЕННЫЙ РЭК |
|  |  |  | ОБЛАСТИ *(РУБ/ГКАЛ) |
| Тепловая энергия |  |  |  |
| 1. | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | с 01.01.2021 | 3952,8 |
|  |  | с 01.07.2021г. | 3952,8 |

* тариф указан с учетом НДС.

В качестве единой теплоснабжающей организации рекомендуется определить АО «Вологодская областная энергетическая компания».

1.10. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Поскольку в сельском поселении Харовское имеются обособленные тепловые источники, то вопрос о перераспределении тепловой энергии не рассматривается.

1.11. Решение по бесхозяйным тепловым  сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 г.  № 2580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В настоящее время на территории сельского поселения Харовское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕДАЦИИ

В результате анализа состояния существующей системы теплоснабжения сельского поселения Харовское можно сделать вывод, что теплоэнергетическое хозяйство находится в удовлетворительном состоянии. Однако использование физически и морально устаревшего оборудования приводит к неэффективному потреблению энергоресурсов в процессе производства и передачи  тепловой энергии. Физический износ основного теплоэнергетического оборудования, низкий КПД котлов не позволяет оказывать услуги теплоснабжения с требуемым уровнем качества и надежности.

Передача тепловой энергии от котельных к потребителям осуществляется по системе существующих тепловых сетей. Изоляция тепловых сетей на некоторых участках имеет повреждения, вследствие чего отдельные участки трубопровода подвержены повышенной коррозии. Это приводит к росту потерь отпускаемой тепловой энергии в сетях, а в дальнейшем снижает надежность работы всей системы теплоснабжения.

Основными проблемами системы теплоснабжения сельского поселения Харовское являются:

1) высокий уровень износа тепломеханического оборудования источников;

2) отсутствие оборудования по химводоподготовке на котельных приводит к снижению    мощности котельного оборудования и срока его службы;

3) низкая эффективность  производства тепловой энергии из-за избыточного расхода топлива, перерасхода электрической энергии на перекачку теплоносителя;

4) низкая эффективность транспортировки тепловой энергии.

Фактический уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный.

Рекомендации:

  - Развитие теплоснабжения сельского поселения Харовское предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных с проведением ряда мероприятий, повышающих эффективность работы систем теплоснабжения.

  - Схемой теплоснабжения предлагается:

- реконструкция существующих котельных сельского поселения Харовское с заменой теплогенерирующего оборудования на современные котлы, работающие на древесном топливе, имеющих высокие КПД и хорошие экологические показатели;

- замена существующих участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации на новые с эффективными изоляционными материалами;

- наладка гидравлического режима тепловых сетей с/п Харовское;

- приобретение и установка оборудования по химводоподготовке на котельных с/п Харовское;

- установка коммерческих приборов учета и контроля тепловой энергии на котельных.

Реализация данных мероприятий будет способствовать эффективному потреблению энергоресурсов, снижению тепловых потерь в сетях, повышению надежности и качества теплоснабжения потребителей - т.е. соответствуют перечню мероприятий по реализации закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

  - Разработанная схема теплоснабжения при необходимости будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

2.  ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ  МАТЕРИАЛЫ

2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

2.1.1. Источники тепловой энергии

Котельная №  9, с/п Харовское, с. Михайловское, ул. Советская, 2а.

Здание котельной кирпичное. Год ввода в эксплуатацию котельной -1988 г.

Здание котельной требует косметического ремонта, частичного ремонта стен, замену окон, ремонт кровли.

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной – 80-55 С.

В котельной установлены 3 водогрейных котла KB-ТС 1М-1 шт., Универсал-1 шт., КВр-0,63-1 шт. общей мощностью 1 МВт, КПД котлоагрегатов - 50%. Котлы выполнены в кирпичной обмуровке. Состояние внутренней обмуровки котла удовлетворительное.

Суммарная мощность котельной 0,8 Гкал/час.

Для перекачки теплоносителя по тепловой сети в котельной установлено 2 сетевых насоса. В работе постоянно находится 1 сетевой насос марки К90/2. При выходе из строя насоса К90/2 работает один из сетевых насосов марки К45/55.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 9 | 0,8 | 0,25 | 0,2 | Уголь/дрова |
| Котлы |  |  |  |  |
| Тип, марка котла |  | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВ-ТС 1М |  | 2006 | 0,25 | 1 |
| КВр-0,63 |  | 2014 | 0,3 | 1 |
| КВ-ТС 1М |  | 2017 | 0,25 | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |
| марка насоса, производительность, м3/час напор,м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт;обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| К90/2 |  | N=7,5 кВт |  | 1 |
| К45/55 |  | N=15 кВт |  | 1 |
| Дымовая труба |  |  |  |  |
| Диаметр, мм, высота, м |  | Материал |  | Кол-во |
| 760 мм; 24 метра |  | железо |  | 1 |

В процессе эксплуатации системы теплоснабжения возникают утечки теплоносителя. Для возмещения потерь в котельной установлен подпиточный насос. Установленный подпиточный насос практически не эксплуатируется, т.к. подпитка осуществляется за счет рабочего давления водопровода (Р=2 кг*с/см2). Марка и техническая характеристика подпиточного насоса № 1: Джамбо Р=1,1 кВт; 70л/мин. Химводоподготовка - отсутствует, вентиляторы воздуха - отсутствуют, дымосос № 1:  ДН-8, Р=5,5 кВт, n=1500 об/мин, приборы учета – эл.счетчик Меркурий 230.

Количество подключенных потребителей - 10.

Системы горячего водоснабжения – нет.

Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) –747 м. Располагаемый напор на выходе из котельной составляет - 35 м.вод.ст. Рабочее давление составляет – 3,5 кг*с/см2.

Для системы теплоснабжения от котельной № 9 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по температурному графику 80-55 Со      при расчетной температуре наружного воздуха -32,0 Со.

Схема сети теплоснабжения – закрытая.

Котельная № 10, с/п  Харовское, д. Бараниха, ул. Овражная, д. 11.

Здание котельной кирпичное. Год ввода в эксплуатацию котельной -1988 г.

Здание котельной требует косметического ремонта, частичного ремонта стен, замену окон, ремонт кровли.

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной – 80-55 С.

В котельной установлены 4 водогрейных котла КВ-ТС 1М 0,5 Гкал/ч - 2 шт., ДВК 0,3 Гкал/ч -2 шт. КПД котлоагрегатов - 50%. Котлы выполнены в кирпичной обмуровке. Состояние внутренней обмуровки котла  удовлетворительное.

Суммарная мощность котельной 0,8 Гкал/час.

Для перекачки теплоносителя по тепловой сети в котельной установлено 2 сетевых насоса. В работе постоянно находится 1 сетевой насос марки КМЛ2 65-130. При выходе из строя насоса КМЛ2 65-130  работает один из сетевых насосов марки КМ 90-65-160.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 | 0,8 | 0,25 | 0,2 | Уголь/дрова |
| Котлы |  |  |  |  |
| Тип, марка котла |  | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВ-ТС 1М |  | 2006 | 0,25 | 2 |
| ДВК-02 |  | 2007 | 0,15 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |
| марка насоса, производительность, м3/час напор,м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт;обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| КМЛ2 65-130 |  | N=3 кВт |  | 1 |
| КМ 90-65-160 |  | N=7,5 кВт |  | 1 |
| Дымовая труба |  |  |  |  |
| Диаметр, мм, высота, м |  | Материал |  | Кол-во |
| 720 мм, 25 метра |  | железо |  | 1 |

В процессе эксплуатации системы теплоснабжения возникают утечки теплоносителя. Для возмещения потерь в котельной установлен подпиточный насос. Установленный подпиточный насос практически не эксплуатируется, т.к. подпитка осуществляется за счет рабочего давления водопровода (Р=2 кг*с/см2). Химводоподготовка - отсутствует, вентиляторы воздуха – отсутствуют, дымосос  № 1: ДН-9, Р=11 кВт, n=1000 об/мин; приборы учета – эл. счетчик Меркурий 230.

Количество подключенных потребителей 3.

Системы горячего водоснабжения – нет.

Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) - 320 м. Располагаемый напор на выходе из котельной составляет – 35 м.вод.ст. Рабочее давление составляет – 3,5 кг*с/см2. Отпуск тепловой энергии от котельной по температурному графику 80-55 Со  при расчетной температуре наружного воздуха -32 Со.

Схема сети теплоснабжения – закрытая.

Котельная № 15, с/п  Харовское, п. Ситинский, ул. Заводская, 3б.

Здание котельной кирпичное. Год ввода в эксплуатацию котельной -1998 г.

Здание котельной требует косметического ремонта, частичного ремонта стен, замену окон, ремонт кровли.

Вид топлива – дрова, уголь.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной – 80-55 С.

В котельной установлены 3 водогрейных котла KB-ТС 1М-3шт., общей мощностью 0,7 МВт. КПД котлоагрегатов - 50%. Котлы выполнены в кирпичной обмуровке. Состояние внутренней обмуровки котла  удовлетворительное.

Суммарная мощность котельной 0,75 Гкал/час.

Для перекачки теплоносителя по тепловой сети в котельной установлено 2 сетевых насоса. В работе постоянно находится 1 сетевой насос марки К90/35. При выходе из строя насоса К90/35  работает один из сетевых насосов марки КМ 100-80-160.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | Уголь/дрова |
| Котлы |  |  |  |  |
| Тип, марка котла |  | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВ-ТС 1М |  | 2009 | 0,35 | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |
| марка насоса, производительность, м3/час напор,м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт;обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| К90/35 |  | N=15 кВт |  | 1 |
| КМ 100-80-160 |  | N=15 кВт |  | 1 |
| Дымовая труба |  |  |  |  |
| Диаметр, мм, высота, м |  | Материал |  | Кол-во |
| 530 мм, 27 метров |  | стальная |  | 1 |

В процессе эксплуатации системы теплоснабжения возникают утечки теплоносителя. Для возмещения потерь в котельной установлен подпиточный насос. Установленный подпиточный насос практически не эксплуатируется, т.к. подпитка осуществляется за счет рабочего давления водопровода (Р=2 кг*с/см2). Марка подпиточного насоса МР-304ЕМ N=0,75 кВт. Химводоподготовка - отсутствует, вентиляторы воздуха – отсутствуют, дымосос – ДН-8, P=11 кВт, n=1500 об/мин, приборы учета – эл. счетчик Меркурий 230.

Количество подключенных потребителей 15.

Системы горячего водоснабжения – нет.

Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) - 1943 м. Располагаемый напор на выходе из котельной составляет – 40 м.вод.ст. Рабочее давление составляет – 4 кг*с/см2. Отпуск тепловой энергии от котельной по температурному графику 80-55 Со  при расчетной температуре наружного воздуха -32 Со.

Схема сети теплоснабжения – закрытая.

2.1.2. Тепловые сети

Тепловые сети от котельной № 9, с/п Харовское, с. Михайловское,  ул. Советская, д. 2а

Техническое состояние тепловых сетей:

Прокладка тепловых сетей выполнена: 1) подземно. Способ прокладки – в непроходном канале. Глубина прокладки 1метр. Общая длина 727 м. Диаметры подземной трубы от d 32 до d 159 мм. Подводки к зданиям также выполнены подземно. Состояние удовлетворительное. Тепловая изоляция подземной части тепловых сетей также выполнена из минеральной ваты и покрыта рубероидом. Состояние удовлетворительное. Расчетные тепловые потери в сетях, принятые в тарифе по заявке предприятия, составляют 19 %.

Также прокладка тепловых сетей выполнена: 2) наружно. Общая длина 20 м. Диаметры наружной трубы от d 32 мм. Подводки к зданиям также выполнены наружно. Состояние удовлетворительное. Тепловая изоляция наружной части тепловых сетей также выполнена из минеральной ваты и покрыта рубероидом. Состояние удовлетворительное.

Расчетные тепловые потери в сетях, принятые в тарифе по заявке предприятия, составляют 19 %.

Перечень длин трасс с разбивкой по диаметрам и способу прокладки

| Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность подземной трассы в двухтрубном исчислении, метров | Протяженность надземной трассы в двухтрубном исчислении, метров | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 15 | 20 | 35 |
| 57 | 177 | - | 177 |
| 89 | 185 | - | 185 |
| 108 | 250 | - | 250 |
| 159 | 100 | - | 100 |
| Итого | 727 | 20 | 747 |

К тепловым сетям подключены системы теплопотребления жилых, культурно-бытовых и социально-значимых объектов. Количество тепловых пунктов составляет 10 штук.

На всех тепловых пунктах дроссельные диафрагмы отсутствуют. Практически на всех тепловых пунктах присутствуют штуцера для измерения давления.

Тепловые сети от котельной № 10, с/п Харовское, д. Бараниха, ул. Овражная, д. 11

Техническое состояние тепловых сетей:

Прокладка тепловых сетей выполнена: 1) подземно. Способ прокладки – в лотке. Глубина прокладки 1метр. Общая длина 320 м. Диаметры подземной трубы от d 57 мм. До d 133 мм. Подводки к зданиям также выполнены подземно. Состояние удовлетворительное. Тепловая изоляция подземной части тепловых сетей выполнена из минеральной ваты и покрыта рубероидом. Состояние удовлетворительное.

Расчетные тепловые потери в сетях, принятые в тарифе по заявке предприятия, составляют 19 %.

Перечень длин трасс с разбивкой по диаметрам и способу прокладки

| Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность подземной трассы в двухтрубном исчислении, метров | Протяженность надземной трассы в двухтрубном исчислении, метров | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 110 | - | 110 |
| 76 | 100 | - | 100 |
| 108 | 100 | - | 100 |
| 133 | 10 | - | 10 |
| Итого | 320 | - | 320 |

К тепловым сетям подключены системы теплопотребления жилых и социально-значимых объектов. Количество тепловых пунктов составляет 3 штуки.

На всех тепловых пунктах установлены дроссельные диафрагмы. Практически на всех тепловых пунктах присутствуют штуцера для измерения давления.

Где имеются фланцевые соединения для установки дроссельной диафрагмы, врезка штуцера для измерения давления установлена после места для установки дроссельной диафрагмы (должно до дроссельной диафрагмы).

Тепловые сети от котельной № 15, с/п Харовское, п. Ситинский, ул. Заводская, д. 3б

Техническое состояние тепловых сетей:

Прокладка тепловых сетей выполнена: 1) подземно. Способ прокладки – в лотке. Глубина прокладки 1метр. Общая длина 989 м. Диаметры подземной трубы от d 32 до d 159 мм. Состояние удовлетворительное. Тепловая изоляция подземной части тепловых сетей выполнена из минеральной ваты и покрыта рубероидом. Состояние удовлетворительное.

Расчетные тепловые потери в сетях, принятые в тарифе по заявке предприятия, составляют 19 %.

Также прокладка тепловых сетей выполнена: 2) наружно. Общая длина 954 м. Диаметры наружной трубы от d 32 мм до d 159 мм. Подводки к зданиям также выполнены наружно. Состояние удовлетворительное. Тепловая изоляция наружной части тепловых сетей также выполнена из минеральной ваты и покрыта рубероидом. Состояние удовлетворительное.

Расчетные тепловые потери в сетях, принятые в тарифе по заявке предприятия, составляют 19 %.

Перечень длин трасс с разбивкой по диаметрам и способу прокладки

| Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность подземной трассы в двухтрубном исчислении, метров | Протяженность надземной трассы в двухтрубном исчислении, метров | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 144 | 296 | 440 |
| 57 | 37 | 394 | 431 |
| 76 | 12 | 30 | 42 |
| 89 | 191 | - | 191 |
| 108 | 523 | 220 | 743 |
| 159 | 82 | 14 | 96 |
| Итого | 989 | 954 | 1943 |

К тепловым сетям подключены системы теплопотребления жилых, социально-значимых объектов. Количество тепловых пунктов составляет 15 штук.

На всех тепловых пунктах дроссельные диафрагмы отсутствуют. Практически на всех тепловых пунктах присутствуют штуцера для измерения давления.

2.1.3. Потребители тепловой энергии

Котельная № 9, с/п Харовское, с. Михайловское, ул. Советская, д. 2а отапливает 10 зданий. Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 10.

Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения 0,25 Гкал/ч.

Перечень тепловых нагрузок, подключенных к тепловой сети

| № | Наименование здания | Тип здания | Тепловая нагрузка на отопление, Ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клуб Михайловское | бюджет | 17270 |
| 2 | Детский сад Михайловский (школа) | бюджет | 61341 |
| 3 | Отделение связи | бюджет | 15323 |
| 4 | Жилой дом Михайловское, Школьная, 5 | население | 13843 |
| 5 | Арб. дом Михайловское, пер. Южный, 5 | население | 9968 |
| 6 | Арб. дом Михайловское, пер. Южный, 7 | население | 10609 |
| 7 | Арб. дом Михайловское, пер. Южный, 3 | население | 9968 |
| 8 | Арб. дом Михайловское, пер. Южный, 9 | население | 10566 |
| 9 | 18 кв. ж.д. Михайловское, Школьная, 11 | население | 88819 |
| 10 | Жилой дом РОНО Михайловское | население | 12830 |
|  | Итого: |  | 250537 |

Котельная № 10, с/п Харовское, д. Бараниха, ул. Овражная, д. 11 отапливает 3 здания.

Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 3. Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения 0,25 Гкал/ч.

Перечень тепловых нагрузок, подключенных к тепловой сети

| № | Наименование здания | Тип здания | Тепловая нагрузка на отопление, Ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад Бараниха | бюджет | 29467 |
| 2 | 18 кв. ж.д., д. Бараниха, Овражная, д. 5 | население | 106977 |
| 3 | 18 кв. ж.д., д. Бараниха, Овражная, д. 7 | население | 105172 |
|  | Итого: |  | 241616 |

Котельная № 15, с/п Харовское, п. Ситинский, ул.Заводская, д. 3б отапливает 15 зданий.

Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 15. Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения 0,6 Гкал/ч.

Перечень тепловых нагрузок, подключенных к тепловой сети

| № | Наименование здания | Тип здания | Тепловая нагрузка на отопление, Ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сад школа | бюджет | 111567 |
| 2 | 27 кв. ж.д. Мира, 6 | население | 144432 |
| 3 | 27 кв. ж.д. Мира, 8 | население | 134815 |
| 4 | 27 кв. ж.д. Мира, 7 | население | 136224 |
| 5 | Новая 10 частный НУ | население | 6931 |
| 6 | Лесная 5 частный НУ | население | 4569 |
| 7 | Лесная 12 частный НУ | население | 6461 |
| 8 | Новая 12 частный НУ | население | 7109 |
| 9 | Мира 1(1/2 дома кв.2 откл с 15.09.13г.) | население | 5491 |
| 10 | Мира 1а | население | 14815 |
| 11 | Мира 2а | население | 21571 |
| 12 | Новая 6 | население | 6737 |
| 13 | 1/2 2 кв. ж.д. Новая 14 НУ | население | 3730 |
| 14 | Новая 4 (откл. кв. 1) | население | 4925 |
| 15 | Заводская 4 кв. 2 | население | 5383 |
|  | Итого: |  | 614760 |

2.2. Перспективное потребление тепловой энергии

Существующие социально-значимые объекты будут снабжаться по прежней схеме централизованно от котельных № 9, № 10, № 15 с/п Харовское.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки

Перспективные  тепловые балансы

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед.изм. | 2020 | 2023 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. № 9, с. Михайловское, ул. Советская, 2а Э2а |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 655 | 655 | 655 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 636 | 636 | 636 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 534,4 | 534,4 | 534,4 |
| - население | Гкал | 379,6 | 379,6 | 379,6 |
| - бюджет | Гкал | 154,8 | 154,8 | 154,8 |
| Расход условного топлива | ту.т. | 222,4 | 222,4 | 222,4 |
| Расход древесного топлива | пл. м2 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Кот. № 10, д. Бараниха, ул. Овражная, д. 11 |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 505,3 | 505,3 | 505,3 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 476,1 | 476,1 | 476,1 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 76 | 76 | 76 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 400 | 400 | 400 |
| - население | Гкал | 326,6 | 326,6 | 326,6 |
| - бюджет | Гкал | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Расход условного топлива | ту.т. | 222,4 | 222,4 | 222,4 |
| Расход древесного топлива | пл. м2 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Кот. № 15, п. Ситинский, ул. Заводская, 3б |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1448 | 1448 | 1448 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1377,8 | 1377,8 | 1377,8 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 229,2 | 229,2 | 229,2 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 1206,2 | 1206,2 | 1206,2 |
| - население | Гкал | 973 | 973 | 973 |
| - бюджет | Гкал | 233,2 | 233,2 | 233,2 |
| Расход условного топлива | ту.т. | 486 | 486 | 486 |
| Расход древесного топлива | пл. м2 | 650 | 650 | 650 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в сельском поселении Харовское не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4. Гидравлический расчет системы теплоснабжения.

Гидравлический расчет тепловой сети отопления выполнен в 2015 году (котельная № 10) специалистами ООО ММП «Межрайонные ЭТС» с целью получения данных для разработки мероприятий по выполнению наладки гидравлического режима.

Расчет выполнен на основе полученных и уточненных исходных данных по схеме тепловой сети отопления, расчетным тепловым нагрузкам на отопление.

В качестве исходных данных для расчета были использованы исходные величины элементов сети теплоснабжения: диаметры и длины трубопроводов, характеристики местных сопротивлений участков тепловой сети, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Разработаны расчетные схемы тепловых сетей. Для расчета были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источнике теплоснабжекния.

По результатам выполненных расчетов система теплоснабжения характеризуется следующими показателями.

Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения котельной № 10, Харовский р-он, д. Бараниха, ул. Овражная, д. 11

Температурные графики регулирования

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха

Температурный график для котельной № 9, с. Михайловское, ул. Советская, 2а

(температурный график 80-55 С)

| ТНnО | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- |
| -32 | 80 | 55 |
| -31 | 79 | 54 |
| -30 | 78 | 54 |
| -29 | 77 | 53 |
| -28 | 76 | 53 |
| -27 | 75 | 52 |
| -26 | 74 | 52 51 |
| -25 | 73 | 51 |
| -24 | 72 | 51 |
| -23 | 71 | 50 |
| -22 | 70 | 50 |
| -21 | 69 | 49 |
| -20 | 68 | 49 |
| -19 | 67 | 48 |
| -18 | 66 | 48 |
| -17 | 65 | 47 |
| -16 | 64 | 47 |
| -15 | 63 | 46 |
| -14 | 62 | 46 |
| -13 | 61 | 45 |
| -12 | 60 | 45 |
| -11 | 59 | 44 |
| -10 | 58 | 44 |
| -9 | 57 | 43 |
| -8 | 56 | 43 |
| -7 | 55 | 42 |
| -6 | 54 | 42 |
| -5 | 52 | 40 |
| -4 | 51 | 39 |
| -3 | 50 | 39 |
| -2 | 49 | 38 |
| -1 | 48 | 38 |
| 0 | 47 | 37 |
| 1 | 46 | 37 |
| 2 | 45 | 36 |
| 3 | 44 | 36 |
| 4 | 42 | 34 |
| 5 | 41 | 34 |
| 6 | 40 | 33 |
| 7 | 39 | 33 |
| 8 | 38 | 32 |
| 9 | 36 | 31 |
| 10 | 35 | 30 |

Температурный график для котельной № 10, д. Бараниха, ул. Овражная, 11

| (температурный график 80-55 С) ТНnО | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- |
| -32 | 80 | 55 |
| -31 | 79 | 54 |
| -30 | 78 | 54 |
| -29 | 77 | 53 |
| -28 | 76 | 53 |
| -27 | 75 | 52 |
| -26 | 74 | 52 51 |
| -25 | 73 | 51 |
| -24 | 72 | 51 |
| -23 | 71 | 50 |
| -22 | 70 | 50 |
| -21 | 69 | 49 |
| -20 | 68 | 49 |
| -19 | 67 | 48 |
| -18 | 66 | 48 |
| -17 | 65 | 47 |
| -16 | 64 | 47 |
| -15 | 63 | 46 |
| -14 | 62 | 46 |
| -13 | 61 | 45 |
| -12 | 60 | 45 |
| -11 | 59 | 44 |
| -10 | 58 | 44 |
| -9 | 57 | 43 |
| -8 | 56 | 43 |
| -7 | 55 | 42 |
| -6 | 54 | 42 |
| -5 | 52 | 40 |
| -4 | 51 | 39 |
| -3 | 50 | 39 |
| -2 | 49 | 38 |
| -1 | 48 | 38 |
| 0 | 47 | 37 |
| 1 | 46 | 37 |
| 2 | 45 | 36 |
| 3 | 44 | 36 |
| 4 | 42 | 34 |
| 5 | 41 | 34 |
| 6 | 40 | 33 |
| 7 | 39 | 33 |
| 8 | 38 | 32 |
| 9 | 36 | 31 |
| 10 | 35 | 30 |

Температурный график для котельной № 15, п. Ситинский, ул. Заводская, 3б

(температурный график 80-55 С)

| ТНnО | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- |
| -32 | 80 | 55 |
| -31 | 79 | 54 |
| -30 | 78 | 54 |
| -29 | 77 | 53 |
| -28 | 76 | 53 |
| -27 | 75 | 52 |
| -26 | 74 | 52 51 |
| -25 | 73 | 51 |
| -24 | 72 | 51 |
| -23 | 71 | 50 |
| -22 | 70 | 50 |
| -21 | 69 | 49 |
| -20 | 68 | 49 |
| -19 | 67 | 48 |
| -18 | 66 | 48 |
| -17 | 65 | 47 |
| -16 | 64 | 47 |
| -15 | 63 | 46 |
| -14 | 62 | 46 |
| -13 | 61 | 45 |
| -12 | 60 | 45 |
| -11 | 59 | 44 |
| -10 | 58 | 44 |
| -9 | 57 | 43 |
| -8 | 56 | 43 |
| -7 | 55 | 42 |
| -6 | 54 | 42 |
| -5 | 52 | 40 |
| -4 | 51 | 39 |
| -3 | 50 | 39 |
| -2 | 49 | 38 |
| -1 | 48 | 38 |
| 0 | 47 | 37 |
| 1 | 46 | 37 |
| 2 | 45 | 36 |
| 3 | 44 | 36 |
| 4 | 42 | 34 |
| 5 | 41 | 34 |
| 6 | 40 | 33 |
| 7 | 39 | 33 |
| 8 | 38 | 32 |
| 9 | 36 | 31 |
| 10 | 35 | 30 |

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска тепла от источников тепловой энергии предусматривается качественное, согласно графику измерения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.

Схема тепловых сетей от котельной № 9, с. Михайловское, ул. Советская, 2а

Схема тепловых сетей от котельной № 10, д. Бараниха, ул. Овражная, 11

Схема тепловых сетей от котельной № 15, п. Ситинский, ул. Заводская, 3б