ПРОЕКТ

Утверждена Постановлением

администрации Харовского

муниципального округа

от                   №

КНИГА 1. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ХАРОВСКА

Харовск, 2024

Оглавление

ГЛАВА 1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения города Харовска	5

1.2.	Источники тепловой энергии	6

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	17

1.3.1.	Общие положения	17

1.3.2.	Нормативы тепловых потерь и потерь теплоносителя	18

1.3.3.	Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям	29

1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	30

1.4.1.	Зоны действия котельных г. Харовска	30

1.4.2.	Радиус эффективного теплоснабжения	32

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	35

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	67

1.7.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	72

1.8.	Надежность теплоснабжения	74

1.9.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	76

1.10.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	76

1.11.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	77

ГЛАВА 2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	80

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	80

2.1.1.	Присоединенные тепловые нагрузки потребителей	80

2.1.2.	Отпуск тепловой энергии в сеть	81

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов	82

ГЛАВА 3.	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	86

ГЛАВА 4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	88

4.1.	Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки	88

4.2.	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки	88

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	88

ГЛАВА 5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	96

ГЛАВА 6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	102

ГЛАВА 7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	108

7.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности	108

7.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	108

7.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения	108

7.4.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	110

7.5.	Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	110

ГЛАВА 8.	Перспективные топливные балансы	111

ГЛАВА 9.	Оценка надежности теплоснабжения	113

9.1 Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной	116

ГЛАВА 10.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	128

ГЛАВА 11.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	132

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура теплоснабжения города Харовска

Теплоснабжение города Харовска по состоянию на 01.01.2020 года осуществляется от 17 котельных, с общей установленной тепловой мощностью – 42,91 Гкал/час. В том числе:

| Наименование котельной | Эксплуатирующая организация | Установленная мощность котельной.Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная 1 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 2,10 |
| Котельная 2 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,50 |
| Котельная 3 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,25 |
| Котельная 4 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,50 |
| Котельная 5 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,50 |
| Котельная 6 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 2,00 |
| Котельная 7 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,25 |
| Котельная 18 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,20 |
| Котельная 19 ХЗОТ (ОМЗ) | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 3,30 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,50 |
| Лесдок (ООО Харовсклеспром) | ООО "Харовсклеспром" | 20,00 |
| ул. Архангельская 56 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,60 |
| пер. Заводской 2б | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,40 |
| ул. Энергетиков 18 | ОАО "Харовское АТП" | 0,50 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | Рай СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных) | 0,60 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | ООО «Лидер» | 1,83 |
| Котельная | Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 0,88 |

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении в г. Харовск, согласно данным предоставленным теплоснабжающими организациями, составляет 18,802 км.

Тепловые колодцы распределительных тепловых сетей в количестве – 89 ед.

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Абоненты с индивидуальными источниками в Схеме теплоснабжения рассматриваться не будут.

  - Источники тепловой энергии

Производство тепловой энергии осуществляется 17 котельных, использующих в качестве топлива каменный уголь Воркутинского месторождения и дрова. Тепловые сети – надземные и подземные в двухтрубном исполнении, в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 15-300 мм. Новые участки тепловой сети проложены стальными трубами с заводской пенополиуретановой изоляцией тип ППУ ПЭ (полиэтиленовая оболочка). Требуется частичная реконструкция тепловых сетей, проложенных от существующих котельных. Установленный режим работы котлов - сезонный и круглогодичный. Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети – расчётный.

Сводный тепловой баланс котельных установок и данные об оборудовании котельных представлены в таблицах 1.1. и 1.2.

Описание источников тепловой энергии основывается на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения от теплоснабжающей организации, действующей на территории города.

По данным теплоснабжающих организаций отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии нет. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Таблица 1.1 - Сводный тепловой баланс котельных установок

| Котельная | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная №7 | Котельная №18 | Котельная №19 | Котельная №20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация, вырабатывающая теплоую энергию населению | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подключенных потребителей, шт. | 22 | 2 | 8 | 24 | 23 | 16 | 3 | 30 | 31 | 7 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,1 | 0,50 | 1,25 | 1,50 | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 4,2 | 3,3 | 0,5 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,591 | 0,33 | 0,755 | 1,431 | 1,318 | 1,674 | 0,45 | 2,837 | 1,9 | 0,178 |
| Выработка факт 2019, Гкал | 3875,5 | 846,3 | 1852,1 | 4227,5 | 4120,8 | 4625,1 | 1520,5 | 7567,2 | 4274,7 | 432,7 |
| Собственные нужды, Гкал | 54,3 | 11,9 | 25,9 | 59,2 | 57,7 | 64,8 | 21,3 | 105,9 | 59,8 | 6,1 |
| Полезный отпуск, Гкал | 3125,76 | 682,59 | 1493,8 | 3409,70 | 3323,65 | 3730,40 | 1226,33 | 6103,30 | 3447,79 | 348,98 |
| Потери нормативные, Гкал | 695,5 | 151,8 | 332,3 | 758,6 | 739,5 | 830,0 | 272,9 | 1357,9 | 767,1 | 426,6 |
| Потребляемое топливо, наименование | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Расход топлива факт, т | 2297,8 | 359,6 | 871,4 | 2275,1 | 2028,7 | 2450,7 | 713,9 | 2553,4 | 1753 | 45,9 |
| Удельный расход топлива факт 2019, т/Гкал. | 592,9 | 431,9 | 472,9 | 538,2 | 492,3 | 529,9 | 469,5 | 337,4 | 410,1 | 471,0 |
| Потребляемое топливо, наименование | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Расход топлива факт, м.куб. | - | 13,6 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | 450,5 |
| Удельный расход топлива факт 2019, м3/Гкал | - | 1,0 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 1,3 |

| Котельная | Лесдок (ООО Харовсклеспром) | ул. Архангельская, 56 | пер. Заводской 2б | ул. Энергетиков, 18 | ул. Пустораменская, 53 | ул. Октябрьская, 14 | Котельная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация, вырабатывающая теплоую энергию населению | ООО «Харовсклеспром» | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |  | ОАО «Харовское АТП» | Рай СББЖ | ООО «Лидер» | филиал ОАО РЖД |
| Количество подключенных потребителей, шт. | 95 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| Мощность, Гкал/ч | 17,2 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 1,83 | 0,88 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 6,096 | 0,20 | 0,28 | 0,38 | 0,342 | 0,182 | 0,24 |
| Выработка факт 2019, Гкал | 56217 | 540,8 | 713,1 | 624 | 779,9 | 479,6 | 660 |
| Собственные нужды, Гкал | 3322 | 7,5 | 9,9 | 7 | 30 | 50 | 94 |
| Полезный отпуск, Гкал |  | 436,14 | 575,16 | 560 | 749,9 | 467 | 2920 |
| Потери нормативные, Гкал | 1578 | 97,0 | 128,0 | 66 | 247,3 | 0 | 220 |
| Потребляемое топливо, наименование | Опилки | уголь | уголь | уголь | уголь дрова | уголь | уголь |
| Расход топлива факт, т | 46049 | 133,9 | 178,4 | 214 | 271 | 117 | 230 |
| Удельный расход топлива факт 2019, т/Гкал |  | 502,6 | 435,5 | 0,34 | 0,35 | 0,24 | 0,35 |
| Потребляемое топливо, наименование |  | дрова | дрова |  |  |  |  |
| Расход топлива факт 2019, м. куб |  | 426,5 | 383,9 | 0,34 | 0,35 | 0,24 | 0,35 |
| Удельный расход топлива факт 2019, м3/Гкал |  | 1,6 | 1,3 |  |  |  |  |
| Расход топлива факт, т. (м.куб.) | 46049 | 346 | 434 |  |  |  |  |

Таблица 1.2 – Оборудование котельных

| № п/п | Место размещения | котел (марка) | Производительность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | рабочее давление | разрешенное давление | Расчетный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | котельная №1 | КВТС | 0,25 | 2005 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 2 | котельная №1 | КВТС | 0,25 | 2012 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 3 | котельная №1 | КВТС | 0,25 | 2011 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 4 | котельная №1 | КВТС | 0,25 | 2007 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 5 | котельная №1 | КВТС | 0,25 | 2003 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 6 | котельная №1 | КВТС | 0,25 | 2006 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 7 | котельная №1 | КВТС | 0,25 | 2012 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 9 | котельная №2 | КВТС | 0,25 | 2006 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 10 | котельная №2 | КВТС | 0,25 | 2012 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 11 | котельная №3 | КВТС | 0,25 | 2004 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 12 | котельная №3 | КВТС | 0,25 | 2010 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 13 | котельная №3 | КВТС | 0,25 | 2005 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 14 | котельная №3 | КВТС | 0,25 | 2005 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 15 | котельная №3 | КВТС | 0,25 | 2009 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 16 | котельная №4 | КВТС | 0,25 | 2009 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 17 | котельная №4 | КВТС | 0,25 | 2013 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 18 | котельная №4 | КВТС | 0,25 | 2007 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 19 | котельная №4 | КВТС | 0,25 | 2008/ г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 20 | котельная №4 | КВТС | 0,25 | 2006 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 21 | котельная №4 | КВТС | 0,25 | 2006 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 22 | котельная №5 | КВТС | 0,25 | 2013 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 23 | котельная №5 | КВТС | 0,25 | 2013 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 24 | котельная №5 | КВТС | 0,25 | 2018 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 25 | котельная №5 | КВТС | 0,25 | 1998 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 26 | котельная №5 | КВТС | 0,25 | 2009 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 27 | котельная №5 | КВТС | 0,25 | 1998 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 28 | котельная №6 | КВТС | 0,25 | 2012 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 29 | котельная №6 | КВТС | 0,25 | 2013 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 30 | котельная №6 | КВТС | 0,25 | 2018 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 31 | котельная №6 | КВТС | 0,25 | 2012 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 32 | котельная №6 | КВТС | 0,25 | 2012 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 33 | котельная №6 | КВТС | 0,25 | 2010 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 34 | котельная №6 | КВТС | 0,25 | 2013 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 35 | котельная №6 | КВТС | 0,25 | 2013 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 36 | котельная №7 | КВТС | 0,25 | 2008 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 37 | котельная №7 | КВТС | 0,25 | 2008 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 38 | котельная №7 | КВТС | 0,25 | 2017 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 39 | котельная №7 | КВТС | 0,25 | 1990 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 40 | котельная №7 | КВТС | 0,25 | 2003 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 41 | котельная №18 | КВр-1,16 | 0,5 | 2005 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 41 | котельная №18 | КВр-1,16 | 0,6 | 2016 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 42 | котельная №18 | КВр-1,16 | 0,6 | 2016 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 43 | котельная №18 | КВр-1,16 | 0,6 | 2017 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 44 | котельная №18 | КВр-1,16 | 0,6 | 2017 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 45 | котельная №18 | КВр-0,3 | 0,25 | 2016 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10лет |
| 46 | котельная №18 | КВр-0,63К | 0,4 | 2015 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 47 | котельная №18 | КВр-0,63К | 0,4 | 2015 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 49 | котельная №18 | КВТС | 0,25 | 2012 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 50 | котельная №19 | Братск-М | 0,6 | 2012 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 51 | котельная №19 | Братск-М | 0,6 | 1986 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 52 | котельная №19 | Братск-М | 0,6 | 1986 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 53 | котельная №19 | Братск-М | 0,6 | 1986 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 54 | котельная №19 | Братск-М | 0,6 | 2010г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 55 | котельная №19 | Братск-М | 0,6 | 1986 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 56 | котельная №20 | КВТС | 0,2 | 2012 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |
| 57 | котельная №20 | КВТС | 0,2 | 2012 г. | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 | 10 лет |

Вспомогательное борудование котельной №1

| Приборы и оборуд | марка | мощность | обороты | год выпуска | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые | К290/30а | 30кВт | 1450 | 2007 | 1 |
| Насосы сетевые | КМ100-80-160 | 15кВт | 1500 | н/д | 1 |
| Насосы сетевые | К160/30б | 22кВТ | 1500 | н/д | 1 |
| насосы ГВС | К90/20 | 7,5 | 2900 | 2005 | 2 |
| насосы ГВС | К90/30 | 15 | 1500 | н/д | 1 |
| насосы подпит | 70/50-п | 1,1 | Джамбо | 2008 | 1 |
| насосы подпит | 70/50-п | 1,1 | Джамбо | 2008 | 1 |
| насосы подпит | К20/30 | 4 | 2900 | 2005 | 1 |
| водомер | Вмх-50 | 45 куб/м | №9587202-04 | 2008 | 1 |
| дымосос | ВДН8 | 11кВт | 1000 | н/д | 1 |
| дымосос | ВДН9 | 15кВт | 960 | н/д | 1 |
| котлы | КВТС | 0,25 | 1,75 | 1 | 7 |
| емкость | бак | 9 |  | н/д | 1 |

Вспомогательное борудование котельной №2

| Приборы и оборуд | марка | мощность | обороты | год выпуска | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые | К290/30 | 30кВт | 1500 | н/д | 1 |
| Насосы сетевые | К90/35 | 15кВт | 980 | н/д | 1 |
| Насосы сетевые | КМ80-65-160 | 7,5кВт | 3000 | н/д | 1 |
| насосы подпит | К50/32/125 | 2,2 | 2900 | н/д | 1 |
| насосы подпит | Джамбо 70 | 1,1 |  | 05.10.2010г. | 1 |
| водомер | ВСКМ-50 |  | №173446 | 2008 | 1 |
| дымосос | ДН8 | 11кВт | 1000 | н/д | 1 |
| котлы | КВТС | 0,25 | 0,5 | 2012;2006 | 2 |
| емкость | бак | 7 |  | н/д | 1 |

Вспомогательное борудование котельной №3

| Приборы и оборуд | марка | мощность | обороты | год выпуска | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые | К90/35 | 11кВт | 3000 | н/д | 2 |
| Насосы сетевые | К90/20 | 15кВт | 3000 | н/д | 2 |
| насосы сетев ГВС | К90/20 | 7,5кВт | 3000 | н/д | 1 |
| насосы сетев ГВС | б/м |  |  | н/д | 1 |
| насосы подпит | 70/50П | 1,1 | Джамбо | н/д | 2 |
| водомер | СТВГ-65 |  | №071721 | 2003 | 1 |
| дымосос | ДН 9 | 11кВт | 1000 | н/д | 1 |
| дымосос | ДН8 | 11кВт | 1000 | н/д | 1 |
| котлы | КВТС | 0,25 | 1,25 | 0 | 5 |
| емкость | бак | 3 |  |  | 1 |

Вспомогательное борудование котельной №4

| Приборы и оборуд | марка | мощность | обороты | год выпуска | кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые | К150-125-315 | 30кВт | 1500 | н/д | 2 |  |
| Насосы сетевые | К90/35 | 11кВт | 3000 | н/д | 1 |  |
| насосы сет ГВС | КМ80-65-160 | 7,5кВт | 3000 | н/д | 1 |  |
| насосы сет ГВС | КМ45/30 | 7,5кВт | 2940 | н/д | 1 |  |
| насосы подпит | К 70/50 | 1,1 | Джамбо | н/д | 2 |  |
| водомер | ВМХ-80 |  | №9751064-05 | 2003 | 1 |  |
| дымосос | ДН 8 | 11кВт | 1000 | 2003 | 1 |  |
| дымосос | ДН9У | 11кВт | 1000 | 2006 | 1 |  |
| котлы | КВТС | 0,25 | 1,5 | 0 | 6 |  |
| вентилятор на ГВС | ДН3,5 | 3кВт | 1500 | 2017 | 1 |  |
| емкость | бак |  |  |  |  | 1 |

Вспомогательное борудование котельной №5

| Приборы и оборуд | марка | мощность | обороты | год выпуска | коли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые | К150-125-315 | 30кВт | 1500 | н/д | 4 |
| насосы сет ГВС | К100-80-160 | 15,0кВт | 2900 | н/д | 2 |
| насосы подпит-Дж | 70/50-П | 1,1кВт | 1500 | 2008 | 1 |
| водомер | ВМХ-80 |  |  | 2008 | 1 |
| дымосос | ДН 8 | 11кВт | 1000 | 1990 | 1 |
| дымосос | ДН10 | 11кВт | 1000 | 1997 | 1 |
| котлы | КВТС | 0,25 | 1,5 | н/д | 5 |
| Дымосос на ГВС | ДН 3,5 | 3кВт | 1500 | 2018 | 1 |
| емкость | бак |  |  | н/д | 1 |

Вспомогательное борудование котельной №6

| Приборы и оборуд | марка | мощность | обороты | год выпуска | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые | К290/30 | 37кВт | 1500 | 1997 | 1 |
| Насосы сетевые | К290/30 | 37кВт | 1500 | 2006 | 1 |
| насосы сетевые | К150-125-315 | 30кВт | 1500 | н/д | 1 |
| насосы сет ГВС | К100-80 | 15кВт | 3000 | 2003 | 2 |
| насосы сет ГВС | К90/20 | 15кВт | 3000 | н/д | 1 |
| насосы подпит | К8/18 | 2,2кВт | 1500 | н/д | 1 |
| насосы подпит | К20/30 | 4кВт | 2900 | 2006 | 1 |
| водомер | ВМХ-80 |  | №9750931-05 | 2003 | 1 |
| дымосос | ДН 9 | 11кВт | 1000 | 2006 | 1 |
| дымосос | ДН10 | 11кВт | 1000 | 1989 | 1 |
| котлы | КВТС | 0,25 | 2 | 0 | 8 |
| емкость | бак | 25 |  |  | 1 |

Вспомогательное борудование котельной №7

| Приборы и оборуд | марка | мощность | обороты | год выпуска | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые | К100-80-160 | 15,0кВт | 2900 | н/д | 1 |
| Насосы сетевые | К100-165-200 | 22кВт | 2900 | 1998 | 1 |
| насосы сетевые | КМЛ265/160 | 5,5кВт | 3000 | н/д | 1 |
| насосы сет ГВС | К45/30 | 7,5кВт | 3000 | н/д | 2 |
| насосы подпит | 2К6 | 2кВт | 1000 | н/д | 2 |
| насосы подпит-Дж | 70/50-П | 1,1кВт | 1500 | 2008 | 1 |
| водомер | ВМХ-50 |  | №0711000469 | 2008 | 1 |
| дымосос | ДН 8 | 11кВт | 1000 | н/д | 1 |
| котлы | КВТС | 0,25 | 1,25 | 0 | 5 |
| емкость | бак | 4 |  |  | 1 |

Вспомогательное борудование котельной №18

| Приборы и оборуд | марка | мощность | обороты | год выпуска | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые | К100-65-20 | 30кВт | 3000 | 2015 | 3 |
| насосы сет ГВС | К90/20 | 7,5кВт | 3000 | 2004 | 1 |
| насосы сет ГВС | КМ2 65/160 | 5,5кВт | 3000 | 2017 | 1 |
| насосы подпит | 70/50П | 1,1кВт | 1000 | н/д | 2 |
| водомер | ВМХ-50 |  |  | 2008 | 1 |
| дымосос | ДН 6,3 | 5,5кВт | 1500 | 2016/2017 | 5 |
| дымосос | ДН 3,5 | 3кВт | 1500 | 2016 | 3 |
| котлы | КВр; КВТС |  | 4,2 | 2005;2016;2017 | 9 |
| емкость |  | 10 |  | н/д | 1 |

Вспомогательное борудование котельной №19

| Приборы и оборуд | марка | мощность | обороты | год выпуска | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые | К100-65 | 15кВт | 3000 | н/д | 1 |
| насосы сетевые | К150-125 | 30кВт | 3000 | 1999 | 1 |
| насосы сетевые | К290/30 | 37кВт | 1500 | 2005 | 1 |
| насосы подпит | К20/30 | 4кВт | 3000 | н/д | 1 |
| насосы подпит-Дж | 70/50-П | 1,1кВт | 1000 | 2008 | 2 |
| водомер | ВМХ-80 |  |  | 2005 | 1 |
| дымосос | ДН 9 | 11кВт | 1000 | н/д | 3 |
| котлы | Братск | 0,6 | 3,6 | 0 | 6 |
| емкость |  | 5 |  |  | 1 |

Вспомогательное борудование котельной №20

| Приборы и оборуд | марка | мощность | обороты | год выпуска | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые | КМ80-65-160 | 7,5кВт | 2940 | 2005 | 2 |
| насосы подпит | 70/50-П | 1,1кВт | 1000 |  | 1 |
| котлы | КВТС-2УН | 0,2 | 0,4 | 0 | 2 |
| емкость |  | 2 |  | н/д | 1 |
| дымосос-вентилятор |  | 3кВт | 1500 | н/д | 1 |

Оборудование котельной, Харовское АТП и Харовсклеспром

| ОАО «Харовское АТП» | 2 чугунных котла | уголь |
| --- | --- | --- |
| ООО «Харовсклеспром» | 4 котла AVR 10000 | биотопливо |

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

    - Общие положения

Основными организациями, обеспечивающими транспортировку теплоносителя от источников тепловой энергии, являются: АО «Вологодская областная энергетическая компания», ООО «Харовсклеспром», а также, ОАО «Харовское АТП», Рай СББЖ, ООО «Лидер», котельная Вологодского участка ДТВС СЖД (филиал ОАО РЖД).

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении в г. Харовск, согласно данным предоставленным теплоснабжающими организациями, составляет 18,802 км.

Отпуск тепловой энергии осуществляется непосредственно от котельных.

В большинстве зданий потребителей имеются ИТП (индивидуальные тепловые пункты). В основном, ИТП работают по независимой схеме подключения системы отопления. Система ГВС потребителей закрытая.

Соотношение по протяженности тепловых сетей, эксплуатируемых от соответствующих котельных, представлено на рисунке 1.1.

По состоянию на базовый год разработки схемы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей на территории города Харовска не выявлено.

Прокладка тепловых магистралей преимущественно подземная в коробах с минераловатной изоляцией.

На трубопроводах, проложенных подземным способом в коробах, установлена необходимая стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Рисунок 1.1 - Соотношение протяженности тепловых сетей от котельных

    - Нормативы тепловых потерь и потерь теплоносителя

Нормативные потери тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей г. Харовска приняты на уровне 19% по предоставленным данным. Сведения о расчётных потерях в тепловых сетях приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Потери в тепловых сетях

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  | Расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр газопровода, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м |  |  | к |  | Длительность отопительного периода, Z, сут. | к·q·b·li, Гкал/ч | ·к·q·li·24·Z, Гкал/период |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8,5 | 25 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0005 | 3,01 |
| 32 | 12,75 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 40 | 17 | 80 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0029 | 19,28 |
| 50 | 19 | 136 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0055 | 36,64 |
| 65 | 21 | 118 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0053 | 35,13 |
| 80 | 24 | 207 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0106 | 70,44 |
| 100 | 26 | 270 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0150 | 99,53 |
| 125 | 30 | 13 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0008 | 5,53 |
| 150 | 33 | 426 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0300 | 199,32 |
| 200 | 40 | 356 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0303 | 201,90 |
| 250 | 46 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 0,1008 | 670,79 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8,5 | 16 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0002 | 1,55 |
| 32 | 12,75 | 5 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0001 | 0,72 |
| 40 | 17 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 19 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 65 | 21 | 25 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0009 | 5,96 |
| 80 | 24 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 26 | 258 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0115 | 76,21 |
| 125 | 30 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 33 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 40 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 46 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 0,0127 | 84,44 |
| ∑= |  |  |  |  |  |  |  | 0,1135 | 755,23 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8,5 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 32 | 12,75 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 40 | 17 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 19 | 66 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0027 | 17,78 |
| 65 | 21 | 153 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0068 | 45,56 |
| 80 | 24 | 111 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0057 | 37,77 |
| 100 | 26 | 101 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0056 | 37,23 |
| 125 | 30 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 33 | 169 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0119 | 79,07 |
| 200 | 40 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 46 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 0,0327 | 217,41 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8,5 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 32 | 12,75 | 10 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0002 | 1,45 |
| 40 | 17 | 45 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0013 | 8,69 |
| 50 | 19 | 142 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0046 | 30,65 |
| 65 | 21 | 578 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0207 | 137,89 |
| 80 | 24 | 32 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0013 | 8,72 |
| 100 | 26 | 175 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0078 | 51,69 |
| 125 | 30 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 33 | 249 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0140 | 93,35 |
| 200 | 40 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 46 | 284 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0223 | 148,41 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 0,0723 | 480,85 |
| ∑= |  |  |  |  |  |  |  | 0,1050 | 698,27 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8,5 | 72 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0013 | 8,68 |
| 32 | 12,75 | 47 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0013 | 8,50 |
| 40 | 17 | 100 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0036 | 24,10 |
| 50 | 19 | 208 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0084 | 56,03 |
| 65 | 21 | 124 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0055 | 36,92 |
| 80 | 24 | 131 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0067 | 44,58 |
| 100 | 26 | 312 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0173 | 115,02 |
| 125 | 30 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 33 | 100 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0070 | 46,79 |
| 200 | 40 | 281 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0240 | 159,37 |
| 250 | 46 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 0,0752 | 499,98 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8,5 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 32 | 12,75 | 14 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0003 | 2,03 |
| 40 | 17 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 19 | 220 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0071 | 47,49 |
| 65 | 21 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 80 | 24 | 134 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0055 | 36,53 |
| 100 | 26 | 541 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0240 | 159,79 |
| 125 | 30 | 150 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0077 | 51,12 |
| 150 | 33 | 219 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0123 | 82,10 |
| 200 | 40 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 46 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 0,0570 | 379,07 |
| ∑= |  |  |  |  |  |  |  | 0,1321 | 879,04 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8,5 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 32 | 12,75 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 40 | 17 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 19 | 45 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0018 | 12,12 |
| 65 | 21 | 168 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0075 | 50,02 |
| 80 | 24 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 26 | 101 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0056 | 37,23 |
| 125 | 30 | 30 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0019 | 12,76 |
| 150 | 33 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 40 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 46 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 0,0169 | 112,14 |
| Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8,5 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 32 | 12,75 | 18 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0004 | 2,61 |
| 40 | 17 | 98 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0028 | 18,93 |
| 50 | 19 | 106 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0034 | 22,88 |
| 65 | 21 | 171 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0061 | 40,79 |
| 80 | 24 | 162 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0066 | 44,17 |
| 100 | 26 | 193 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0086 | 57,01 |
| 125 | 30 | 109 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0056 | 37,15 |
| 150 | 33 | 472 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0266 | 176,95 |
| 200 | 40 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 46 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 0,0602 | 400,48 |
| ∑= |  |  |  |  |  |  |  | 0,0771 | 512,62 |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 20 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0001 | 0,91 |
| 15 | 6 | 0 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 32 | 12,75 | 190 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0041 | 27,52 |
| 50 | 19 | 750 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0243 | 161,88 |
| 65 | 21 | 80 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0029 | 19,09 |
| 80 | 24 | 236 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0097 | 64,34 |
| 100 | 26 | 283 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0126 | 83,59 |
| 125 | 30 | 441 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0226 | 150,30 |
| 150 | 33 | 496 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0279 | 185,95 |
| 250 | 46 | 243 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0191 | 126,99 |
| 300 | 55 | 550 |  | 1,2 | 1,423 |  | 231 | 0,0517 | 343,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 0,1750 | 1164,21 |
| ∑= |  |  |  |  |  |  |  | 0,2520 | 1676,83 |
| Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8,5 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 32 | 12,75 | 99 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0027 | 17,90 |
| 40 | 17 | 50 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0018 | 12,05 |
| 50 | 19 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 65 | 21 | 180 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0081 | 53,59 |
| 80 | 24 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 26 | 162 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0090 | 59,72 |
| 125 | 30 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 33 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 40 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 46 | 0 |  | 1,2 | 1,776 |  | 231 | 0,0000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 0,0215 | 143,26 |
| Лесдок (ООО Харовсклеспром) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 6,5 | 167 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0019 | 12,33 |
| 25 | 8,5 | 454 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0066 | 43,84 |
| 32 | 12,75 | 690 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0150 | 99,94 |
| 40 | 17 | 660 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0192 | 127,46 |
| 50 | 19 | 831 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0270 | 179,37 |
| 65 | 21 | 98 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0035 | 23,38 |
| 80 | 24 | 195 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0080 | 53,17 |
| 100 | 26 | 1171 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0520 | 345,88 |
| 125 | 30 | 50 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0026 | 17,04 |
| 150 | 33 | 296 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0167 | 110,97 |
| 200 | 40 | 989 | 1,2 |  | 1,423 | 231 |  | 0,0676 | 449,41 |
|  |  |  |  |  |  | ∑ |  | 0,2199 | 1462,79 |
| ∑= |  |  |  |  |  |  |  | 0,2414 | 1606,05 |

Значения эксплуатационных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепловой сети являются показателями энергетической эффективности транспорта, распределения и использования тепловой энергии, а также технического состояния тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом и уровня их эксплуатации.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями (0,0025 м3/ч от объема системы транспорта и распределения) и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудования тепловой сети, и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем централизованного теплоснабжения.

В таблице 1.4 приведены данные по объёмам воды в тепловых сетях соответствующих котельных, величина их утечек, а также величина нормативных потерь тепла с ПСВ.

Таблица 1.4 - Объём воды в тепловых сетях котельных

| Котельная №1 |  |  | Котельная №2 |  |  | Котельная №3 |  |  | Котельная №4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м3 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м3 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м3 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м3 |
| 250 | 0 | 0,000 | 250 | 0 | 0,000 | 250 | 0 | 0,000 | 250 | 0 | 0 |
| 200 | 326 | 10,241 | 200 | 0 | 0,000 | 200 | 0 | 0,000 | 200 | 0 | 0,000 |
| 150 | 456 | 8,058 | 150 | 0 | 0,000 | 150 | 134 | 2,368 | 150 | 249 | 9,401 |
| 125 | 13 | 0,159 | 125 | 0 | 0,000 | 125 | 0 | 0,000 | 125 | 0 | 0,000 |
| 100 | 579 | 4,547 | 100 | 216 | 1,696 | 100 | 101 | 0,589 | 100 | 609 | 4,783 |
| 80 | 230 | 1,640 | 80 | 0 | 0,000 | 80 | 266 | 1,337 | 80 | 187 | 0,940 |
| 70 | 270 | 1,039 | 65 | 0 | 0,083 | 70 | 143 | 0,550 | 70 | 605 | 2,328 |
| 50 | 289 | 0,567 | 50 | 0 | 0,000 | 50 | 123 | 0,241 | 50 | 338 | 0,663 |
| 40 | 88 | 0,110 | 40 | 0 | 0,000 | 40 | 28 | 0,035 | 40 | 55 | 0,069 |
| 32 | 0 | 0,000 | 33 | 15 | 0,012 | 32 | 0 | 0,000 | 32 | 20 | 0,016 |
| 25 | 25 | 0,012 | 25 | 16 | 0,008 | 25 | 0 | 0,000 | 25 | 0 | 0,000 |
| Итого: |  | 26,373 | Итого: |  | 1,8 | Итого: |  | 5,1 | Итого: |  | 18,2 |
| Величина утечек, м3/ч |  | 0,06 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,004 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,01 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,04 |

| Котельная №5 |  |  | Котельная №6 |  |  | Котельная №7 |  |  | Котельная №18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м3 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м3 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м3 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м3 |
| 250 | 0 | 0,000 | 250 | 0 | 0,000 | 250 | 0 | 0,000 | 250 | 0 | 0,000 |
| 200 | 261 | 8,199 | 200 | 0 | 0,000 | 200 | 0 | 0,000 | 200 | 0 | 0,000 |
| 150 | 100 | 1,766 | 150 | 239 | 4,223 | 150 | 0 | 0,000 | 150 | 546 | 9,648 |
| 125 | 0 | 0,000 | 125 | 150 | 1,840 | 125 | 30 | 0,368 | 125 | 274 | 3,362 |
| 100 | 416 | 3,267 | 100 | 592 | 4,650 | 100 | 86 | 0,675 | 100 | 758 | 5,953 |
| 80 | 320 | 1,608 | 80 | 115 | 0,578 | 80 | 0 | 0,000 | 80 | 568 | 2,851 |
| 76 | 294 | 1,333 | 65 | 0 | 0,000 | 65 | 0 | 0 | 70 | 419 | 1,900 |
| 50 | 613 | 1,203 | 50 | 464 | 0,911 | 50 | 135 | 0,265 | 50 | 162 | 0,318 |
| 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0,000 | 40 | 0 | 0,000 | 40 | 45 | 0,056 |
| 32 | 260 | 0,209 | 32 | 14 | 0,011 | 32 | 0 | 0,000 | 32 | 53 | 0,042 |
| 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,000 | 25 | 0 | 0,000 | 25 | 0 | 0,000 |
| Итого: |  | 17,5 | Итого: |  | 12,2 | Итого: |  | 1,3 | Итого: |  | 24,13 |
| Величина утечек, м3/ч |  | 0,04 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,03 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,003 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,06 |

| Котельная №19 |  |  | Котельная №20 |  |  | Лесдок (ООО Харовсклеспром) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м3 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м3 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м6 |
| 300 | 550 | 38,858 | 250 | 0 | 0,000 | 200 | 989 | 31,055 |
| 250 | 243 | 11,922 | 200 | 0 | 0,000 | 150 | 296 | 5,228 |
| 150 | 516 | 9,118 | 150 | 0 | 0,000 | 125 | 50 | 0,613 |
| 125 | 441 | 5,409 | 125 | 0 | 0,000 | 100 | 1171 | 9,192 |
| 100 | 403 | 3,165 | 100 | 162 | 1,272 | 80 | 195 | 0,980 |
| 80 | 416 | 2,080 | 80 | 0 | 0,000 | 65 | 98 | 0,325 |
| 70 | 80 | 0,265 | 70 | 140 | 0,538 | 50 | 831 | 1,631 |
| 50 | 679 | 1,330 | 50 | 0 | 0,000 | 40 | 660 | 0,829 |
| 32 | 290 | 0,233 | 40 | 50 | 0,063 | 32 | 690 | 0,555 |
| 15 | 0 | 0,000 | 32 | 99 | 0,080 | 25 | 454 | 0,223 |
| 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,000 | 20 | 167 | 0,052 |
| Итого: |  | 72,3 | Итого: |  | 2,0 | Итого: |  | 50,7 |
| Величина утечек, м3/ч |  | 0,18 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,004 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,13 |

| ул. Архангельская 56 |  |  | пер. Заводской 2б |  |  | ул. Энергетиков 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м7 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м5 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м7 |
| 250 | н/д | н/д | 250 | н/д | н/д | 250 | н/д | н/д |
| 200 | н/д | н/д | 200 | н/д | н/д | 200 | н/д | н/д |
| 150 | н/д | н/д | 150 | н/д | н/д | 150 | н/д | н/д |
| 125 | н/д | н/д | 125 | н/д | н/д | 125 | н/д | н/д |
| 100 | н/д | н/д | 100 | н/д | н/д | 100 | н/д | н/д |
| 80 | н/д | н/д | 80 | н/д | н/д | 80 | н/д | н/д |
| 65 | н/д | н/д | 65 | н/д | н/д | 65 | н/д | н/д |
| 50 | н/д | н/д | 50 | н/д | н/д | 50 | н/д | н/д |
| 40 | н/д | н/д | 40 | н/д | н/д | 40 | н/д | н/д |
| 32 | н/д | н/д | 32 | н/д | н/д | 32 | н/д | н/д |
| 25 | н/д | н/д | 25 | н/д | н/д | 25 | н/д | н/д |
| Итого: |  | 0,0 | Итого: |  | 0,0 | Итого: |  | 0,0 |
| Величина утечек, м3/ч |  | 0,00 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,00 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,00 |

| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) |  |  | Котельная (ул. Октябрьская, 14) |  |  | Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м10 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м12 | Условный диаметр, мм | Длина трубопровода, м | Объём сети, м13 |
| 250 | н/д | н/д | 250 | н/д | н/д | 250 | н/д | н/д |
| 200 | н/д | н/д | 200 | н/д | н/д | 200 | н/д | н/д |
| 150 | н/д | н/д | 150 | н/д | н/д | 150 | н/д | н/д |
| 125 | н/д | н/д | 125 | н/д | н/д | 125 | н/д | н/д |
| 100 | н/д | н/д | 100 | н/д | н/д | 100 | н/д | н/д |
| 80 | н/д | н/д | 80 | н/д | н/д | 80 | н/д | н/д |
| 65 | н/д | н/д | 65 | н/д | н/д | 65 | н/д | н/д |
| 50 | н/д | н/д | 50 | н/д | н/д | 50 | н/д | н/д |
| 40 | н/д | н/д | 40 | н/д | н/д | 40 | н/д | н/д |
| 32 | н/д | н/д | 32 | н/д | н/д | 32 | н/д | н/д |
| 25 | н/д | н/д | 25 | н/д | н/д | 25 | н/д | н/д |
| Итого: |  | 0,0 | Итого: |  | 0,0 | Итого: |  | 0,0 |
| Величина утечек, м3/ч |  | 0,00 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,00 | Величина утечек, м3/ч |  | 0,00 |

Величины нормативных ПСВ, а также потерь тепловой энергии с ПСВ, были определены в соответствии с МДК 4-03.2001 «Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

    - Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей, в г. Харовске практически отсутствует. В настоящее время планируется установить общедомовые приборы учета потребления ресурсов (тепловой энергии и горячей воды).

В последнее время в г. Харовске начали активно работать по направлению энергосбережения. В 2010 году провели комплексный аудит городского хозяйства и на основе полученных данных разработали комплексную программу Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по оказанию услуг теплоснабжения. В рамках программы планируется:

1) произвести отключения от тепловой сети неиспользуемых производственных помещений, зданий;

2) провести мероприятия, направленные на снижение потребления тепловой энергии рядом производственных объектов, исходя из практической необходимости их использования и минимально необходимого температурного режима, с одновременным пересмотром норм теплопотребления для этих объектов;

3) осуществлять регулирование температуры теплоносителя подаваемого с выхода теплоисточника в магистральные тепловые сети;

4) осуществить техническое перевооружение теплоисточника (котельной), проведя следующие мероприятия:

- проектирование,

- работы по реконструкции и ремонту здания,

- замену котлового и вспомогательного оборудования.

5) провести работы по реконструкции и модернизации магистральных и внутриквартальных распределительных сетей, предусмотрев при этом возможность регулирования при распределении тепловой энергии;

6) приобрести и установить приборы учёта производства и потребления тепловой энергии.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

    - Зоны действия котельных г. Харовска

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных, составляет 47,46 Гкал/ч.

Зона действия котельных в г. Харовска охватывает большую часть территории города и является основным источником централизованного теплоснабжения многоквартирных домов. Зоны действия тепломагистралей котельных представлены на рисунке 1.2.

Основными потребителями услуг теплоснабжения является население - 48%, бюджетные потребители - 9%, прочие потребители - 43% от полезного отпуска.

Рисунок 1.2 - Существующие зоны действия тепломагистралей котельных

    - Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min  (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)· 0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, C;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение источника тепловой энергии.

При  этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на централизованном ичточнике и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транс- порт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспортировку тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения приведены в таблице 1.5 и на рисунке 1.3.

Таблица 1.5 - Радиус эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии

| Источники | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч∙км2 | Кол-во абонентов | В, аб./км2 | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 | 0,11 | 1,5 | 13,64 | 20 | 181,82 | 0,44 |
| Котельная 2 | 0,017 | 0,14 | 8,24 | 4 | 235,29 | 0,458 |
| Котельная 3 | 0,0235 | 0,78 | 33,19 | 8 | 340,43 | 0,358 |
| Котельная 4 | 0,128 | 1,71 | 13,36 | 24 | 187,50 | 0,436 |
| Котельная 5 | 0,068 | 1,54 | 22,65 | 25 | 367,65 | 0,376 |
| Котельная 6 | 0,061 | 2,4 | 39,34 | 17 | 278,69 | 0,356 |
| Котельная 7 | 0,02 | 0,57 | 28,50 | 5 | 250,00 | 0,378 |
| Котельная 18 | 0,06 | 1,7 | 28,33 | 16 | 266,67 | 0,376 |
| Котельная 19 ХЗОТ (ОМЗ) | 0,127 | 2,08 | 16,38 | 33 | 259,84 | 0,409 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр. Сплавная | 0,033 | 0,224 | 6,79 | 8 | 242,42 | 0,470 |
| Лесдок (ООО Харовсклеспром) | 0,42 | 8,62 | 20,52 | 120 | 285,71 | 0,392 |
| ул. Архангельская 56 | 0,07 | 0,263 | 3,76 | 10 | 142,86 | 0,542 |
| пер. Заводской 2б | 0,043 | 0,289 | 6,72 | 10 | 232,56 | 0,473 |
| ул. Энергетиков 18 | 0,025 | 0,38 | 15,20 | 7 | 280,00 | 0,411 |

Рисунок 1.3 - Существующие радиусы эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС по группам потребителей в зонах действия источников представлены в таблицах 1.6 – 1.17.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения представлены в таблице 1.18.

Таблица 1.6 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №1.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м2 |  |  |
| 1. | Администрация района | п.Октябрьская д.3 | 100 189 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2. | Полиция | ул.Ленина 26 | 84 364 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3. | Детский сад № 4 | ул.Ворошилова 7 | 93 008 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4. | Отдел занятости (1750м3 х 54%) Маг."Молоко", Райпо(1750м3 х 46%) 36 кв жд Октябрьская 2, Зсекц | ул.Октябрьская 2 | 131125 | 15 750 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5. | Гараж администрации района | ул.Базарная 1 | 24 874 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6. | 27 кв жд Ленинградская 19 | ул.Ленинградская 19 | 88 808 | 11 813 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 7. | 27 кв жд Ленинградская 21, 1с | ул.Ленинградская 21 | 91 372 | 11 813 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 8. | 36 жд Ленинградская 21, 2с | ул.Ленинградская 21 | 121 629 | 15 750 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 9. | 20 кв жд Ленинградская 22а 1 секц | ул.Ленинградская 22а | 49 112 | 8 750 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 10. | 20 кв жд Ленинградская 22а 2секция | ул.Ленинградская 22а | 74 770 | 8 750 |  |  |  |
| 11. | Смирнов Л.Л. ул.Колхозная 14 | ул.Колхозная 14 | 1 557 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 12. | 30кв.ждЛенинградская 17 | ул.Ленинградская 17 | 53 089 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 13. | 12 кв жд Октябрьская 8а | ул.Октябрьская 8а | 30 521 | 5 250 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 14. | 8 кв жд Колхозная 5 | ул.Колхозная 5 | 25 969 |  |  |  |  |
| 15. | Сбербанк. Адм. Здание Гараж | п.Октябрьская, 5 | 88804 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 16. | Общество охотников | ул.Базарная 3 | 28 509 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 17. | Магазин ИП Морозов МЕТРО | ул.Ленина 1 | 1 537 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 18. | Магазин "Автозапчасти" Артемьев | ул.Ленина 5 | 7 477 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 19. | Магазин ЧП Басков магазин | ул.Ленина 7 | 5 606 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 20. | Магазин ЧП Виноградов | ул.Ленина 24 | 14 550 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |

Таблица 1.7 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №2.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м2 |  |  |
| 2. | МУ "Комплексный центр соц. обслуживания населения" | ул.Архангельская | 33 151 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3. | Ср. школа № 3 V-19069 мЗ | пер.Школьный | 227 158 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4. | Гараж АО «ВОЭК» |  | 4 234 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |

Таблица 1.8 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №3.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м2 |  |  |
| 1. | Хирургический корпус | ул.Свободы | 189 140 | 10 014 | 0,00 |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2. | Терапевтический корпус V=7511 мЗ | ул.Свободы | 169 136 | 4 984 | 1275,50 |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3. | Поликлиника V=4035 мЗ | ул.Свободы | 87 020 | 2 331 | 1549,60 |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4. | Инфекционное отделение | ул.Свободы | 32 749 |  | 0,00 |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5. | Гаражи | ул.Свободы | 42 072 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6. | Прачечная | ул.Свободы | 14 556 | 2 815 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 7. | 27 кв жд Свободы 13 | ул.Свободы 13 | 78 339 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 8. | 28квжд Свободы 17 | ул.Свободы 17 | 101 745 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |

Таблица 1.9 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №4.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м2 |  |  |
| 1 | Детский сад №3 | ул.Южная 3 | 46 956 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2 | Дом культуры, т/сч | ул.Энергетиков 7 | 88 386 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3 | Детский сад № 6 | ул.Южная 4 | 92 474 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4 | 90 кв.ж.д. Энергетиков 5 | ул.Энергетиков 5 | 255 573 | 43 313 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5 | 18 квжд Ворошилова 26 | ул.Ворошилова 26 | 54 286 | 8 663 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6 | Энергетиков 7а | Энергетиков 7а | 32 498 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 7 | 14 квжд Пушкина 16 | ул.Пушкина 16 | 54 382 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 8 | жд Пушкина 12 | ул.Пушкина 12 | 28 006 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 9 | Пушкина 14 | ул.Пушкина 14 | 39 146 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 10 | Южная 1 | ул.Южная 1 | 36 582 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 11 | 12 квжд Южная 5 | ул.Южная 5 | 40 104 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 12 | 4 кв жд Энергетиков 96 | ул.Энергетиков 9б | 21 178 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 13 | 16 квжд Ворошилова 20 | ул.Ворошилова 20 | 47 626 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 14 | жд Свободы 26 | ул.Свободы 26 | 24 484 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 15 | 16 кв жд Южная 2 | ул.Южная 2 | 69 562 | 7 700 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 16 | жд Свободы 24 | ул.Свободы 24 | 33 287 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 17 | жд Пушкина 4 | ул.Пушкина 4 | 30 676 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 18 | жд Пушкина 6 | ул.Пушкина 6 | 31 500 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 19 | жд Пушкина 8 | ул.Пушкина 8 | 30 776 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 20 | жд Пушкина 10 | ул.Пушкина 10 | 29 827 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 21 | 5 кв жд Южная 8 | ул.Южная 8 | 25 114 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 22 | Южная 6 | ул.Южная 6 | 27 316 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 23 | 10квжд Пушкина 18 | ул.Пушкина 18 | 47 572 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 24 | 4 кв жд Энергетиков 5а | ул.Энергетиков 5а | 33 347 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 25 | Свободы 22 | ул.Свободы 22 |  |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 26 | Энергетиков 4а | Энергетиков 4а |  |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |

Таблица 1.10 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №5.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м2 |  |  |
| 1 | Налоговая инспекция V=3037 мЗ гараж | ул.Советская 15 | 124803 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2 | Советская 14а След управле | ул.Советская 14 | 23 632 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3 | 27 кв.ж.д. Октябрьская 25 | ул.Октябрьская | 68 134 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4 | 12 квжд Ленинградская 1 | ул.Ленинградская | 39 912 | 5 775 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5 | 18 кв жд Прокатова 18 | ул.Прокатова | 61 402 | 8 663 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6 | 70 кв жд Ленинградская 14 | ул.Ленинградская | 197 884 | 33 688 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 7 | 27 кв жд Ворошилова 6 | ул.Ворошилова 6 | 76 614 | 12 994 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 8 | ул.Ленинградская 12 | ул.Ленинградская | 74 913 | 14 438 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 9 | 8 кв жд Октябрьская 24 | ул.Октябрьская | 39 769 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 10 | 2 кв жд Ленинградская 4(1кв.) | ул.Ленинградская | 3 438 | 481 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 11 | 4 кв жд Ленинградская 5 | ул.Ленинградская | 29 863 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 12 | 8 кв жд Ленинградская 3 | ул.Ленинградская | 40 927 | 3 850 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 13 | 4 кв жд Ленинградская 6 | ул.Ленинградская | 23 579 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 14 | 2кв.ж. д. Октябрьская 20 | ул.Октябрьская | 7 802 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 15 | Советская 16 (3188 мЗ) адм.здание | ул.Советская | 68 542 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 16 | Гараж,(689 мЗ),кран,тяг,кот5 | ул.Ворошилова | 29 400 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 17 | Центр. Гараж 2эт (1252 мЗ) электроучасток | ул.Ворошилова 1 | 86 995 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 18 | Гараж 4 бокса (332 мЗ) | ул.Ворошилова | 9 761 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 19 | Ворошилова 1 слесарка (1433 мЗ) | ул.Ворошилова | 37 043 | 172 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 20 | Лаборатория (население) 135 мЗ | ул.Ворошилова 3 | 3 936 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 21 | Лаборатория (65 мЗ) | ул.Ворошилова |  |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 22 | Вагончик (73 мЗ) | ул.Ворошилова | 1 825 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 23 | Гастроном Корчагин Советская 8 V=465 мЗ | ул.Советская | 11 785 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 24 | Магазин Октябрьская 18-а ПЯТЕРОЧКА | ул.Октябрьская | 21 264 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 25 | Советская 17 | Советская 17 |  | 12 994 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 26 | Ленинградская 14-а | Ленинградская 14-а |  | 21 656 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 27 | Энергетиков За | Энергетиков За |  | 2 888 |  |  |  |

Таблица 1.11 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №6.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м2 |  |  |
| 1 | Детский сад № 7 (1180+879+136) | ул.Механизаторов | 43 373 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2 | Общественное здание | ул.Энергетиков 6а | 31 777 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3 | 70 кв жд Механизаторов 16 | ул.Механизаторов 16 | 170 262 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4 | 60 кв жд Пушкина 9 | ул.Пушкина 9 | 141 657 | 28 875 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5 | 16квжд Энергетиков 6 | ул.Энергетиков 6 | 60 252 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6 | 12 кв жд Энергетиков 8 | ул.Энергетиков 8 | 46 165 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 7 | 12квжд Энергетиков 10 | ул.Энергетиков 10 | 39 769 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 8 | 16 квжд Энергетиков 12 | ул.Энергетиков 12 | 56 778 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 9 | 70 кв жд Прокатова 60 | ул.Прокатова 60 | 125 031 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 10 | 70 кв дж Пушкина 7 | ул.Пушкина 7 | 189 643 | 33 688 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 11 | 18 кв жд Энергетиков 2а | ул.Энергетиков 2а | 64 157 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 12 | 4 кв жд Советская 23 | ул.Советская 23 | 11 475 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 13 | 60 кв жд Прокатова 58 | ул.Прокатова 58 | 157 301 | 28 875 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 14 | 12жд Энергетиков 4а | ул.Энергетиков 4а | 25 993 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 15 | 8 кв жд Советская 21 | ул.Советская 21 | 40 664 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 16 | Магазин Корчагина Энергетиков 2а | ул.Энергетиков | 20 752 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |

Таблица 1.12 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №7.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м2 |  |  |
| 1 | Школа-интернат | ул.Энергетиков | 359 674 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2 | Столовая+жилой корпус | ул.Энергетиков |  | 8 000 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3 | Прачечная | ул.Энергетиков |  | 655 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4 |  |  |  |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5 |  |  |  |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6 |  |  |  |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |

Таблица 1.13 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №18.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м2 |  |  |
| 1 | Спортивная школа | ул.Молодёжная | 89 968 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2 | Клуб "Детство" МУ ЦСПСиД" плюс гараж | ул.Энергетиков | 7 338 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3 | РЭС по т/сч | ул.Молодёжная 4 | 191 273 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4 | 4 кв жд Восточная 2а | ул.Востоная | 32 895 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5 | 40 кв жд Энергетиков 17а | ул.Энергетиков | 165 714 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6 | 18квжд Южная 20 | ул.Южная | 90 611 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 7 | 18 кв жд Майский 1 | пер.Майский | 83 912 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 8 | 70 кв жд Энергетиков 19а | ул.Энергетиков | 254 160 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 9 | 18 кв жд Майский 3 | пер.Майский | 77 947 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 10 | ж.д. Энерг.17 с пристр. | ул.Энергетиков | 337 166 | 33 688 |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 11 | Молодежная д.3 | ул.Молодёжная | 112 549 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 12 | Молодежная д.5 | ул.Молодёжная | 98 771 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 13 | Молодежная д.6 | ул.Молодёжная | 32 598 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 14 | Молодежная д.8 | ул.Молодёжная | 37 315 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 15 | Молодежная д.20 | ул.Молодёжная | 32 258 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 16 | Энергетиков д.35 | ул.Энергетиков | 113 422 |  |  |  |  |
| 17 | Энергетиков д.33а | ул.Энергетиков | 132 234 |  |  |  |  |
| 18 | Энергетиков 33 | ул.Энергетиков | 107 532 |  |  |  |  |
| 19 | 12 кв жд Восточная 6 | ул.Востоная | 49 468 |  |  |  |  |
| 20 | 12 кв жд пер Майский 5 | пер.Майский | 57 096 |  |  |  |  |
| 21 | 8 кв жд Восточная 10 | ул.Востоная | 36 831 |  |  |  |  |
| 22 | Механизаторов, д.15 | ул.Механизаторов | 128 200 | 10 828 |  |  |  |
| 23 | Механизаторов, д.13 | ул.Механизаторов | 246 000 | 15 641 |  |  |  |
| 24 | 8 кв жд Энергетиков 19 | ул.Энергетиков | 33 306 |  |  |  |  |
| 25 | 12 кв жд Восточная 4 | ул.Востоная | 49 754 |  |  |  |  |
| 26 | 8 кв жд Восточная 8 | ул.Востоная | 32 448 |  |  |  |  |
| 27 | 8 кв жд Майский 2 | пер.Майский | 42 379 |  |  |  |  |
| 28 | 1Вквжд Восточная 2 | ул.Востоная | 73 497 |  |  |  |  |
| 29 | Молодежная д.10 | ул.Молодёжная | 19 656 |  |  |  |  |

Таблица 1.14 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №19.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м2 |  |  |
| 1 | Нарсуд 70% (прокуратура 30%) | ул.Ленинградская | 38 614 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2 | Адм здание Ленинград. 41 Fобщ=871.5, | ул.Ленинградская | 79 271 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3 | Школа № 3(филиал ул.Свободы) | ул.Свободы | 198 891 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4 | Учебный корпус СПТУ 55 | ул.Свободы | 63 063 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5 | Общежитие СПТУ 55 | ул.Свободы | 126 401 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6 | Админ.корпус стр.ФОК с 27.10 9х19х10,6 | ул.Свободы | 141 183 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 7 | Здание центра внешкольной работы, Fобщ=766,6 Fцвр=496,7 (64,8%) | ул.Свободы | 72 419 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 8 | Гаражи администрации района | ул.Свободы | 6 203 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 9 | ул. Музлесдрев 6 | ул. Музлесдрев 6 | 37 809 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 10 | ул Свободы 22 | ул Свободы 22 | 107 317 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 11 | 8 кв.ж.д. ул Ленинградская 45 | ул.Ленинградская | 43 439 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 12 | пер Больничный 1 | пер Больничный 1 | 58 641 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 13 | 12 кв.ж.д. Ленингр.37(по пр.30354) | ул.Ленинградская | 45 783 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 14 | 45 кв.ж.д. Ленинградская 14а | ул.Ленинградская | 153 445 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 15 | ул.Ленинградская 37а(27556) | ул.Ленинградская | 45 724 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 16 | 27 кв жд Советская 17 | ул.Советская | 109 826 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 17 | ул Музлесдрев 4 | ул Музлесдрев 4 | 38 689 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 18 | ул Музлесдрев 7 НУ | ул Музлесдрев 7 НУ | 14 557 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 19 | ул Ленинградская 41а | ул.Ленинградская | 8 705 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 20 | 4 кв жд Ворошилова 18 | ул.Ворошилова | 31 999 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 21 | 6 кв жд Энергетиков За НУ | ул.Энергетиков | 30 576 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 22 | 2кв.ж.д. Свободы 18 | ул.Свободы | 44 694 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 23 | ул Ленинградская 42 | ул.Ленинградская | 11 102 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 24 | ул Ленинградская 43а Райпо | ул.Ленинградская | 14 869 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 25 | Жилой дом ул.Каменная 2 УК | ул.Каменная | 38 664 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 26 | Фитнес-центр ИП Воложанов С.Н. | ул.Свободы | 66 480 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 27 | Магазин ул Свободы, 116 ЧП Корчагин Юбилейный | ул.Свободы | 12 091 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 28 | РУПС: администрация(Почта) | ул.Ленинградская | 79 365 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 29 | ЭТУ С(ВологдаТелеком) | ул.Ленинградская | 83 232 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 30 | Пищевик | ул.Кубенская | 28 850 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 31 | ЗдвниеПЧ- 17 адм.помещения | ул.Каменная | 64 331 |  |  |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |

Таблица 1.15 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №20.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м2 |  |  |
| 1 | 4кв.Ж.д. ул. Лесная, 2 | ул. Лесная, 2 | 14 447 |  |  | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2 | Ж.д. ул. Лесная, 6/кв2 (кв1 Ширяева откл)1/2 от 366 | ул. Лесная, 6 | 6 471 |  |  | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3 | 3кв.Ж.д. ул. Лесная, 8 НУ | ул. Лесная, 8 | 11 610 |  |  | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4 | 8кв.Ж.д. ул. Спортивная, 1 | 8кв.Ж.д. ул. Спортивная, 1 | 31 901 |  |  | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5 | 8кв.Ж.д. ул. Спортивная, 3 | 8кв.Ж.д. ул. Спортивная, 3 | 31 417 |  |  | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6 | 8кв.Ж.д. ул. Спортивная, 5 (кв.№1и№5отключены) -1/4 от 1239 | 8кв.Ж.д. ул. Спортивная, 5 | 25 603 |  |  | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 7 | 8кв.Ж.д. ул. Спортивная, 7 | 8кв.Ж.д. ул. Спортивная, 7 | 29 432 |  |  | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 8 |  |  |  |  |  | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |

Таблица 1.16 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной Лесдок ООО Харовсклеспром, ул. Красное знамя д.23.

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТС организация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | м2 |  |  |
| 1 | 1 эт жд 1951 г | Лесная 2 | 0,01940 |  | 213,30 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 1 | 8 кв 2 эт жд 1969 г | Ветеранов 15 | 0,04643 |  | 357,80 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2 | 8 кв 2 эт жд 1952 г | Кирова 6а | 0,05854 |  | 568,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3 | 8 кв 2 эт жд 1959 г | Ветеранов 1 | 0,04216 |  | 344,20 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4 | 8 кв 2 эт жд 1950 г | Ветеранов 9 | 0,05402 |  | 528,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5 | 8 кв 2 эт жд 1953 г | Ветеранов 11 | 0,05225 |  | 507,90 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6 | 8 кв 2 эт жд 1951 г | Ветеранов 17 | 0,03260 |  | 349,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 7 | 22 кв 1 эт жд 1985 г | Мельничная 9 | 0,07339 |  | 707,40 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 8 | 1 кв 2 эт жд 1990г | Мельничная 12 | 0,01814 |  | 123,40 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 9 | 8 кв 2 эт жд 1932 г | Кирова 11 | 0,05514 |  | 349,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 10 | 8 кв 2 эт жд 1957 г | Кирова 12 | 0,04305 |  | 425,30 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 11 | 8 кв 2 эт жд 1958 г | Кирова 13 | 0,04000 |  | 418,40 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 12 | 8 кв 2 эт жд 1958 г | Кирова 14 | 0,03964 |  | 414,30 |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 13 | 8 кв 2 эт жд 1958 г | Кирова 15 | 0,04152 |  | 420,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 14 | 12 кв 2 эт жд 1957 г | Кирова 16 | 0,06639 |  | 732,90 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 15 | 8 кв 2 эт жд 1958 г | Кирова 17 | 0,04077 |  | 421,40 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 16 | 12 кв 2 эт жд 1959 г | Кирова 18 | 0,07818 |  | 739,30 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 17 | 8 кв 2 эт жд 1959 г | Кирова 19 | 0,04749 |  | 421,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 18 | 8 кв 2 эт жд 1959 г | Кирова 21 | 0,04833 |  | 419,60 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 19 | 22 кв 2 эт жд 1932 г | Кирова 10 | 0,06548 |  | 760,80 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 20 | 8 кв 2 эт жд 1932 г | Кирова 8 | 0,05534 |  | 581,80 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 21 | 22 кв 2 эт жд 1932 г | Кирова 9 | 0,07019 |  | 799,30 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 22 | 2 кв 2 эт жд 1992 г | Островского 2а | 0,03056 |  | 169,70 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 23 | 8 кв 2 эт жд 1961 г | Школьная 3 | 0,03892 |  | 349,90 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 24 | 12 кв 2 эт жд 1962 г | Школьная 4 | 0,05646 |  | 472,20 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 25 | 12 кв 2 эт жд 1963 г | Школьная 6 | 0,05892 |  | 471,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 26 | 8 кв 2 эт жд 1963 г | Школьная 8 | 0,04245 |  | 318,40 |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 27 | 8 кв 2 эт жд 1961 г | Школьная 9 | 0,03868 |  | 360,40 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 28 | 12 кв 2 эт жд 1965 г | Школьная 10 | 0,05559 |  | 463,00 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 29 | 8 кв 2 эт жд 1961 г | Школьная 11 | 0,03871 |  | 348,70 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 30 | 8 кв 2 эт жд 1965 г | Школьная 12 | 0,04126 |  | 314,80 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 31 | 12 кв 2 эт жд 1966 г | Школьная 14 | 0,05698 |  | 465,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 32 | 8 кв 2 эт жд 1961 г | Школьная 16 | 0,04126 |  | 320,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 33 | 8 кв 2 эт жд 1932 г | Кирова 6 | 0,05334 |  | 568,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 34 | 8 кв 2 эт жд 1957 г | Клубная 2 | 0,05524 |  | 524,00 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 35 | 8 кв 2 эт жд 1956 г | Клубная 3 | 0,05339 |  | 522,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 36 | 8 кв 2 эт жд 1955 г | Клубная 5 | 0,04953 |  | 501,80 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 37 | 2 кв 1 эт жд 1978 г | Клубная 6 | 0,02826 |  | 206,20 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 38 | 12 кв 2 эт жд 1960 г | Клубная 7 | 0,07519 |  | 741,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 39 | 8 кв 2 эт жд 1954 г | Клубная 8 | 0,05049 |  | 491,30 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 40 | 8 кв 2 эт жд 1953 г | Клубная 11 | 0,05735 |  | 518,80 |  |  |
| 41 | 8 кв 2 эт жд 1953 г | Клубная 13 | 0,05298 |  | 492,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 42 | 80 кв 4 эт жд 1991 г | Клубная 20 | 0,34192 |  | 4191,90 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 43 | 8 кв 2 эт жд 1989 г | Клубная 21 | 0,03933 |  | 352,90 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 44 | 1 эт 2 кв жд 1969 г | Кирова 5 | 0,03556 |  | 287,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 45 | 8 кв 2 эт жд 1936 г | Кирова 7 | 0,05067 |  | 487,80 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 46 | 44 кв 3 эт жд 1994 г | пер Кирова 7 | 0,22856 |  | 2500,40 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 47 | 4 эт 40 кв жд 1969 г | Кирова 3 | 0,16966 |  | 1865,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 48 | 58 кв 4 эт жд 1985 г | Каменная 52 | 0,30061 |  | 2947,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 49 | 60 кв 4 эт жд 1987 г | Куйбышева 11 | 0,25958 |  | 2881,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 50 | 60 кв 4 эт жд 1988 г | Куйбышева 13 | 0,25629 |  | 2816,80 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 51 | 60 кв 4 эт жд 1995 г | Куйбышева 15 | 0,25666 |  | 2755,20 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 52 | 75 кв 4 эт жд 1975 г | Красное Знамя 11 | 0,26194 |  | 3201,00 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 53 | 69 кв 4 эт жд 1974 г | Красное Знамя 18 | 0,28519 |  | 3586,40 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 54 | 69 кв 4 эт жд 1977 г | Красное Знамя 18а | 0,26790 |  | 3347,20 |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 55 | 8 кв 2 эт жд 1960 г | Красное Знамя 26 | 0,04158 |  | 354,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания»" |
| 56 | 8 кв 2 эт жд 1959 г | Красное Знамя 28 | 0,04374 |  | 354,40 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 57 | жд 1 эт част. 1954 г | Ветеранов 19 | 0,00669 |  | 54,60 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 58 | жд 1 эт част. 1950 г | Ветеранов 21 | 0,00599 |  | 47,70 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 59 | жд 1 эт част. 1998 г | Ветеранов 22а | 0,01106 |  | 80,90 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 60 | жд 1 эт част. 1948 г | Ветеранов 23 | 0,00709 |  | 52,80 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 61 | жд 1 эт част. 1950 г | Ветеранов 24 | 0,00441 |  | 30,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 62 | жд 1 эт част. 1974 г | Ветеранов 25 | 0,01154 |  | 74,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 63 | жд 1 эт част. 1950 г | Ветеранов 26 | 0,00779 |  | 62,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 64 | жд 1 эт част. 1951 г | Ветеранов 28 | 0,00519 |  | 38,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 65 | жд 2 эт част. 2000 г | Кирова 6а | 0,05663 |  | 532,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 66 | жд 1 эт част. 1960 г | Куйбышева 1 | 0,00894 |  | 0,00 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 67 | жд 1 эт част. 1934 г | Куйбышева 3 | 0,00689 |  | 49,70 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 68 | жд 1 эт част. 1958 г | Мельничная 5 | 0,00712 |  | 55,90 |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 69 | жд 1 эт част. 1966 г | Мельничная 6 | 0,01204 |  | 85,60 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 70 | жд 1 эт част. 1995 г | Мельничная 7 | 0,01277 |  | 88,70 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 71 | жд 1 эт част. 1999 г | Мельничная 9а | 0,01216 |  | 87,70 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 72 | жд 1 эт част. | Мельничная 10 | 0,00000 |  | 34,00 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 73 | жд 1 эт част. 1997 г | Мельничная 11 | 0,01815 |  | 117,40 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 74 | жд 1 эт част. 1952 г | Пугачева 1 | 0,00469 |  | 35,20 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 75 | жд 1 эт част. 1953 г | Пугачева 2 | 0,00425 |  | 28,80 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 76 | жд 1 эт част. 1952 г | Пугачева 3 | 0,00664 |  | 58,90 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 77 | жд 1 эт част. 1953 г | Пугачева 4 | 0,00653 |  | 51,20 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 78 | жд 1 эт част. 1951 г | Пугачева 5 | 0,00775 |  | 54,20 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 79 | жд 1 эт част. 1949 г | Пугачева 6 | 0,00484 |  | 38,60 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 80 | жд 1 эт част. 1952 г | Пугачева 7 | 0,00596 |  | 42,10 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 81 | жд 1 эт част. 1953 г | Пугачева 8 | 0,00734 |  | 63,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 82 | жд 1 эт част. 1952 г | Пугачева 9 | 0,00842 |  | 68,40 |  | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 83 | жд 1 эт част. 1952 г | Пугачева 10 | 0,00433 |  | 28,90 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 84 | жд 1 эт част. 1995 г | Пугачева 11 | 0,01132 |  | 80,40 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 85 | жд 1 эт част. 1993 г | Пугачева 12 | 0,01008 |  | 0,00 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 86 | жд 1 эт част. 1996 г | Островского 6 | 0,01286 |  | 85,00 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 87 | жд 1 эт част. 1965 г | Первомайская 1 | 0,01058 |  | 51,00 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 88 | жд 1 эт част. 1925 г отопит. печи | Первомайская 3 | 0,00359 |  | 0,00 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 89 | жд 1 эт част. 1938 г | Первомайская 5 | 0,00569 |  | 50,30 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 90 | жд 1 эт част. 1936 г печи | Пионерская 10 | 0,00000 |  | 0,00 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 91 | жд 1 эт част. 1948 г печи | Чапаева 14 | 0,00912 |  | 77,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 92 | жд 1 эт част. 1961 г печи | Чапаева 16 | 0,00974 |  | 64,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 93 | жд 1 эт част. 1961 г | Чапаева 18а | 0,00741 |  | 42,30 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 94 | жд 1 эт част. 1956 г | Чапаева 40 | 0,00587 |  | 42,50 | Жилой фонд | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 95 | магазин промтов. ЧП Мотавкин |  | 0,00667 |  | 0,00 | Прочие | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 96 | магазин Спутник |  | 0,00546 |  | 0,00 | Прочие | АО «Вологодская областная энергетическая компания»" |
| 97 | магазин продов. ЧП Корчагин |  | 0,01893 |  | 0,00 |  |  |
| 98 | Библиотека |  | 0,01480 |  | 0,00 | Местный бюджет | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 99 | Школа №2 | Клубная 10 | 0,01484 |  | 0,00 | Местный бюджет | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 100 | Школа №2 | Школьная 5 | 0,02370 |  | 0,00 | Местный бюджет | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 101 | Школа №2 | Школьная 7 | 0,09789 |  | 0,00 | Местный бюджет | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 102 | Детский сад |  | 0,07805 |  | 0,00 | Местный бюджет | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 103 | Поликлиника |  | 0,05050 |  | 0,00 | Местный бюджет | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 104 | Минипекарня |  | 0,04563 |  | 0,00 | Прочие | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 105 | Дом культуры |  | 0,10973 |  | 0,00 | Местный бюджет | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 106 | Баня |  | 0,00875 |  | 0,00 | Прочие | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 107 | Электроцех |  | 0,05997 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 108 | Лесопильный цех (ст. пожаротушения насосная)) |  | 0,01778 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 109 | Лесопильный цех (производство) |  | 0,55064 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 110 | Раскроечный цех |  | 0,19060 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 111 | Биржа сырья (окорочный цех) |  | 0,07620 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 112 | Биржа сырья (бытовые помещения) |  | 0,02587 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 113 | Ремонтно механические мастерские |  | 0,22050 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 114 | Автотранспортный цех |  | 0,19603 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 115 | Биржа готовой продукции (бытовые помещения) |  | 0,01971 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 116 | Здание ГПМ |  | 0,03260 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 117 | Береговая насосная станция |  | 0,01581 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 118 | ТЭС |  | 0,00548 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 119 | Цех столярно-строительный изделий |  | 1,45476 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |
| 120 | Заводоуправление |  | 0,05794 |  | 0,00 | Прочие | ООО «Харовсклеспром» |

Таблица 1.17 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной ООО «Приоритет».

| № п.п | наименование | адрес | расчетная нагрузка отопления | средняя нагрузка ГВС | площадь жилых помещений | источник финансирования | ТСорганизация - посредник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | м2 |  |  |
| 1 | 1 эт жд | Архангельская 46 | 0,01226 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 2 | 1 эт жд | Архангельская 48 | 0,01457 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 3 | 1 эт жд | Архангельская 44 | 0,01057 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 4 | 1 эт жд | Архангельская 52 | 0,01128 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 5 | 2 эт жд | Архангельская 60 | 0,04072 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 6 | 1 эт жд | Очистные 1 | 0,00874 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 7 | 1 эт жд | Очистные 2 | 0,01111 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 8 | 1 эт жд | пер Заводской 4 | 0,01324 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 9 | 1 эт жд | пер Заводской 2а | 0,01823 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 10 | 2 эт жд | пер Заводской 5 | 0,05790 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 11 | 2 эт жд | пер Заводской 2 | 0,13955 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 12 | 2 эт жд | пер Заводской 1а | 0,04828 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 13 | 2 эт жд | пер Заводской 7 | 0,03488 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 14 | 1 эт жд | пер Заводской 9 | 0,00911 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |
| 15 | 1 эт жд | Архангельская 50 | 0,01145 |  | 0,00 | Жилье | АО «Вологодская областная энергетическая компания» |

Таблица 1.18 - Существующие нормативы стоимость 1 Гкал тепловой энергии в разрезе поставщиков

| № | Наименование организации | Дата ввода тарифа | Тариф, руб./Гкал |  | Приказ Департамента ТЭК и ТР области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Прочие |  |
| 1 | АО "Вологдаоблэнерго" | 01.12.2022 | 4402.80 | 3669.00 | №626-р от 13.12.2018 (c изм. №645-р от 29.11.2022) (г. Харовск, д. Семениха, д. Гора, д.Арзубиха, д.Сорожино, п. Пундуга, п. Нижне-Кубенский, ж/д станция Семигородняя, с. Михайловское, д. Бараниха, п.) |
| 2 | Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД | 01.12.2022 | 3526.80 | 2939.00 | №379-р от 23.11.2022 (г. Харовск) |
| 3 | ООО «Харовсклеспром» | 01.12.2022 | — | 1060.00 | №371-р от 21.11.2022 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках потребителей, установленных тепловых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах энергоисточников была составлена матрица покрытия тепловой нагрузки. Матрицы покрытия тепловых нагрузок по установленной тепловой мощности энергоисточников показана в таблице 1.19.

Следует отметить, что в матрицах покрытия приведены величины нагрузки энергоисточников с учетом производственной (технологической) нагрузки.

Таблица 1.19 – Баланс установленной мощности энергоисточников.

|  | Установленная мощность тепловая нагрузка, Гкал/ч | КПД, % | Располагаемая мощность тепловая нагрузка, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв по установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по установленной тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | 2,8 | 64 | 1,79 | 1,5 | 0,0594 | 0,1283 | 0,79 | 28,36% |
| Котельная 2 | 0,7 | 61 | 0,43 | 0,14 | 0,0169 | 0,0166 | 0,33 | 47,33% |
| Котельная 3 | 0,9 | 61 | 0,55 | 0,78 | 0,0281 | 0,0534 | 0,06 | 6,23% |
| Котельная 4 | 2,1 | 61 | 1,28 | 1,71 | 0,0534 | 0,1863 | 0,21 | 9,78% |
| Котельная 5 | 2,6 | 61 | 1,59 | 1,54 | 0,0656 | 0,1424 | 0,61 | 23,33% |
| Котельная 6 | 2,8 | 61 | 1,71 | 2,4 | 0,0719 | 0,1126 | 0,20 | 7,15% |
| Котельная 7 | 0,75 | 66 | 0,50 | 0,57 | 0,0234 | 0,0191 | 0,10 | 13,78% |
| Котельная 18 | 1,96 | 68 | 1,33 | 1,7 | 0,0612 | 0,0947 | 0,14 | 6,90% |
| Котельная 19 ХЗОТ (ОМЗ) | 3,4 | 87 | 2,96 | 2,08 | 0,0781 | 0,2488 | 1,08 | 31,78% |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | 0,7 | 61 | 0,43 | 0,224 | 0,0112 | 0,0227 | 0,28 | 40,50% |
| Лесдок (ООО Харовсклеспром) | 24 | 68 | 16,32 | 8,62 | 0,7499 | 0,2107 | 9,95 | 41,45% |
| ул. Архангельская 56 | 0,6 | 68 | 0,41 | 0,263 | 0,0266 | 0,0000 | 0,21 | 35,18% |
| пер. Заводской 2б | 0,9 | 68 | 0,61 | 0,289 | 0,0312 | 0,0628 | 0,39 | 43,81% |
| ул. Энергетиков 18 | 0,5 | 68 | 0,34 | 0,38 | 0,0156 | 0,0088 | 0,07 | 14,20% |
| Котельная №1 | 0,5 | 68 | 0,34 | 0,5 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00% |
| Котельная №2 | 0,7 | 68 | 0,48 | 0,7 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00% |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | 0,6 | 68 | 0,41 | 0,342 | 0,0188 | 0,0330 | 0,16 | 27,11% |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | 1,83 | 68 | 1,24 | 0,182 | 0,0571 | 0,0000 | 1,08 | 59,12% |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 0,88 | 68 | 0,60 | 0,24 | 0,0275 | 0,0294 | 0,42 | 47,33% |
| ИТОГО | 51,21 |  | 34,6558 | 25,85 | 1,458 | 1,40 | 16,24 | 31,72% |

На рисунке 1.4 показана структура теплового баланса по энергоисточникам в целом. На рисунке 1.5 резерв от располагаемой тепловой мощности по источникам.

Из таблицы видно, что котельные в целом загружены на 60 %.

Рисунок 1.4 - Структура теплового баланса по энергоисточникам.

Рисунок 1.5 - Резерв от располагаемой тепловой мощности по источникам в %.

Отклонение располагаемой тепловой мощности от установленной находится в пределе от 21% до 60%. Такая значительная потеря установленной тепловой мощности является недопустимой по нормам эксплуатации. Снижение установленной мощности, не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних режимно-наладочных испытаний (РНИ), но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов. Как известно, целью режимно-наладочных испытаний является определение и достижение совокупности параметров, обеспечивающих эксплуатацию котла с максимальным КПД.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Для производства тепловой энергии на энергоисточниках используется каменный уголь. Низшая теплота сгорания топлива 5397 ккал/кг. Топливо поставляется согласно договоров на поставку товара и заявки, путём доставки с угольного склада.

Резервное топливо не предусмотрено.

Среднегодовой расход топлива на котельных на котёл составляет 1050 т.

Всё потребление каменного угля, дров и опилок котельными расходуется на производство теплоты на отопление, ГВС а также на собственные нужды.

Соотношение потребления угля котельными представлено на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 - Соотношение потребления каменного угля котельными.

По данным предоставленным от теплоснабжающих огранизаций соотношение планируемого объема потребления каменного угля и фактического потребления по котельным представлено в таблице 1.20. Как видно из таблицы, почти по всем котельным фактическое потребление выше планируемого объема.

Таблица 1.20- Соотношение планируемого и фактического объема потребления угля.

| Наименование теплоснабжающей организации | Выработано тепловой энергии в Гкал | Наименование потребляемого топлива | Удельный расход топлива, т/Гкал | Расход топлива по норме в т.у.т. | Расход топлива фактический в т.у.т. | Расход топлива фактический в т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 | 5190,30 | уголь | 0,38 | 2136 | 4480,79 | 1994,3 |
| Котельная 2 | 1052,90 | уголь | 0,38 | 397 | 909,95 | 405,0 |
| Котельная 3 | 2372,40 | уголь | 0,38 | 1051 | 2028,86 | 903,0 |
| Котельная 4 | 6365,40 | уголь | 0,38 | 2315 | 5403,55 | 2405,0 |
| Котельная 5 | 5293,90 | уголь | 0,38 | 1949 | 4498,09 | 2002,0 |
| Котельная 6 | 5254,60 | уголь | 0,38 | 2464 | 4466,64 | 1988,0 |
| Котельная 7 | 1804,00 | уголь | 0,38 | 630 | 1543,55 | 687,0 |
| Котельная 18 | 4874,60 | уголь | 0,38 | 1611 | 4158,83 | 1851,0 |
| Котельная 19 ХЗОТ (ОМЗ) | 6660,70 | уголь | 0,38 | 2308 | 5711,37 | 2542,0 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | 710,40 | уголь | 0,38 | 262 | 608,88 | 271,0 |
| Лесдок (ООО Харовсклеспром) | 56217,00 | опилки | 0,82 | 46049 | 103462,89 | 46049 |
| ул. Архангельская 56 | 1012,00 | уголь | 0,34 | 329 | 777,39 | 346 |
| пер. Заводской 2б | 1270,00 | уголь | 0,34 | 413 | 975,56 | 434 |
| ул. Энергетиков 18 | 623,90 | уголь | 0,34 | 290 | 480,59 | 214 |
| Котельная №2 | 566,00 | дрова | 1,00 | 570 | 1271,69 | 566 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | 779,90 | Уголь/дрова | 0,35 | 271 | 608,88 | 271 |
| Котельная | 883,80 | Уголь/дрова | 0,15 | 130 | 292,08 | 130 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | 479,60 | уголь | 0,24 | 120 | 262,88 | 117 |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 660,00 | уголь | 0,35 | 230 | 517,44 | 230 |

  - Надежность теплоснабжения

Система теплоснабжения г. Харовска была запроектирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в том числе: СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.

В соответствии с данными НТД все котельные запроектированы и построены, как котельные первой категории по надежности отпуска тепловой энергии, т.е. эти котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям.  При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось.

Существующая система теплоснабжения по надежности должна отвечать действовавшим на период проектирования и строительства нормам. Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ на соответствие требованиям надежности существующей системы теплоснабжения будет проведен по СНиП 41-02-2003.

В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

- вероятность безотказной работы [Р];

- коэффициент готовности системы [КГ];

- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:

- источника тепловой энергии – РИТ = 0,97;

- тепловых сетей – РТС = 0,9;

- потребителя тепловой энергии – РПТ = 0,99;

- системы в целом – РСЦТ = 0,86.

- коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97.

Соблюдение данных нормативных показателей в конкретной системе теплоснабжения (источник тепловой энергии, тепловая сеть, потребитель) означает, что:

- при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий в период отказа не будет опускаться ниже плюс 12 °С, в промышленных зданиях ниже плюс 8 °С. Математическое ожидание отказа не более 14 раз за 100 лет;

- расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 18 – 20 °С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода, за исключением 190 часов. В течение 190 часов температура воздуха может опускаться до плюс 16 – 18 °С.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели работы котельной за 2019 год представлены в таблице 1.21.

Таблица 1.21 - Основные технико-экономические показатели котельных за 2019 год

| Показатель | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 105,769 |
| мощность, | тыс. Гкал/сут. | 1,139 |
| собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 4,592 |
| тоже в % от объема производства |  | 4,3% |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 105,769 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч. | тыс.Гкал | 10,601 |
| тоже в % от объема производства |  | 10% |
| Объем реализации (полезный отпуск), в т.ч. | тыс. Гкал | 66,275 |
| бюджетные потребители | тыс. Гкал | 9,631 |
| прочие | тыс. Гкал | 13,204 |
| население | тыс. Гкал | 37,095 |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии области от 14.08.2014 № 151 утвержден и введен в действие с 14.07.2014 тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО ММП «Межрайонные ЭТС»», в размере 2635 руб./Гкал без НДС. Снижение по отношению к ранее установленному на 6,8%.

В таблице 1.22 представлены тарифы на отпуск тепловой энергии для всех групп потребителей за период 2015-2020 года.

Таблица 1.22 - Тарифы на отпуск тепловой энергии в период 2015-2020 года

| Наименование теплоснабжающей организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф на тепловую энергию для ТСО | Тариф на тепловую энергию для ТСО | Тариф на тепловую энергию для ТСО | Тариф на тепловую энергию для ТСО | Тариф на тепловую энергию для ТСО | Тариф на тепловую энергию для ТСО |
|  | руб./Гкал с НДС | руб./Гкал с НДС | руб./Гкал с НДС | руб./Гкал с НДС | руб./Гкал с НДС | руб./Гкал с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ООО ММП «Межрайонные ЭТС» | 3109,3/ 3417,28 | 3417,28/ 3551,8 | 3541,18/ 3541,18 | 3515,22/ 3515,22 | - | - |
| Вологодская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения РЖД | 2285,66/2515,22 | 2285,66/2515,22 | 2625,50/2783,62 | 2783,62/2896,9 | 2946,00/3030,00 | 3030,00 |
| ООО "Приоритет" |  |  |  |  | - | - |
| МУП «Харовск» | - | - | - | 3995,0/ 4148,0 |  |  |
| ООО "Харовсклеспром" |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Харовское автотранспортное предприятие" | 3661,0/ 3928,0 | 3928,0/ 3975,0 | 3837,0/ 3837,0 | 3837,0/ 4068,0 | 4068,00/4224,00 | 4224 |
| АО «Вологдаоблэнерго» | - | - | - | 3656,82 | 3718,80/3819,60 | 3819,60 |

Плата за услуги по поддержанию резервной мощности не установлена.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

На основании анализа текущего состояния и фактических показателей работы котельных можно сделать следующие характерные для большинства источников теплоснабжения выводы:

Источники теплоснабжения, в т.ч. тепловые сети не связаны между собой аварийными перемычками, что снижает надежность теплоснабжения потребителей;

Большинство котельных работают на каменном угле, дровах и не имеют резервного топлива, что в свою очередь (наряду с отсутствием аварийных перемычек) повышает уязвимость систем теплоснабжения подключенных к этим источникам;

Средняя загрузка располагаемых мощностей котельных составляет 70%. Низкая загрузка оборудования приводит к снижению эффективности работы топливо использующего оборудования;

Отсутствие на ряде котельных приборов учета отпуска тепла (и теплоносителя), а также по агрегатного учета расхода топлива не позволяет составлять представительные топливно-энергетические балансы, объективно оценивать режимы работы топливо использующего оборудования, что в свою очередь препятствует в полной мере выполнению мероприятий по экономии энергоресурсов на котельных;

Отсутствие возможностей по обеспечению экономии электроэнергии в процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения;

Недостаточность оборотных средств на ремонт котлов и тепловых сетей.

При детальной проработке проблем теплоснабжения на технологические нужды, снабжения качественной теплоэнергией населения установлено, что существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.

Нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. В результате длительной эксплуатации объектов основных средств, средний износ основных средств на 1 октября 2019 года составит около 73 %. В итоге:

значительно увеличен расход электроэнергии, водоснабжения, водоотведения,

КПД котлов ниже нормативного более чем на 25 %,

большая инертность существующих котлов и как следствие низкая суммарная выходная мощность,

большие выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (свыше 450 тонн в год).

Износ производственных фондов не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;

Снижение, а в 2019 году отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет прибыльной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;

Недостаточность развития системы теплоснабжения для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения на территории микрорайона «Лесдок» и «Стекольный».

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Основными потребителями услуг теплоснабжения является население - 48%, бюджетные потребители - 9%, прочие потребители - 43% от полезного отпуска.

    - Присоединенные тепловые нагрузки потребителей

Присоединённая тепловая нагрузка источников на цели теплоснабжения представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1 - Присоединённая тепловая нагрузка на цели теплоснабжения

|  | Установленная мощность тепловая нагрузка, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная 1 | 2,8 | 1,5 |
| Котельная 2 | 0,7 | 0,14 |
| Котельная 3 | 0,9 | 0,78 |
| Котельная 4 | 2,1 | 1,71 |
| Котельная 5 | 2,6 | 1,54 |
| Котельная 6 | 2,8 | 2,4 |
| Котельная 7 | 0,75 | 0,57 |
| Котельная 18 | 1,96 | 1,7 |
| Котельная 19 ХЗОТ (ОМЗ) | 3,4 | 2,08 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | 0,7 | 0,224 |
| Лесдок (ООО Харовсклеспром) | 24 | 8,62 |
| ул. Энергетиков 18 | 0,9 | 0,289 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | 0,5 | 0,5 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | 0,6 | 0,342 |
| Котельная (Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД) | 0,7 | 0,4 |
| ИТОГО | 1,83 | 0,182 |

    - Отпуск тепловой энергии в сеть

Отпуск тепловой энергии с коллекторов всех энергоисточников г. Харовска составил 105769 Гкал, в том числе:

Таблица 2.2 - Отпуск тепловой энергии по источникам

| № Котельной | Выработка, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная 1 | 5190,3 |
| Котельная 2 | 1052,9 |
| Котельная 3 | 2372,4 |
| Котельная 4 | 6365,4 |
| Котельная 5 | 5293,9 |
| Котельная 6 | 5254,6 |
| Котельная 7 | 1804,0 |
| Котельная 18 | 4874,6 |
| Котельная 19 ХЗОТ (ОМЗ) | 6660,7 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | 710,4 |
| Лесдок (ООО Харовсклеспром) | 56217 |
| ул. Архангельская 56 | 1012 |
| пер. Заводской 2б | 1270 |
| Котельная ООО "Энергоресурс" | 3275 |
| ул. Энергетиков 18 | 624 |
| Котельная №1 | 423 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | 779,9 |
| Котельная | 883,8 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | 479,6 |
| Котельная (Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД) | 660,0 |

Рисунок 2.1 - Соотношение отпуска тепловой энергии по котельным

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов

Организация и выбор территорий под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития города:

- Намечается увеличение численности населения:

- на расчетный срок (2028 год) – 17711 человек;

- на перспективу – 17920 человек.

- Увеличение жилищной обеспеченности с 21,32 м2/чел. до 25÷27 м2/чел. на расчетный срок.

- Ограничение развития города в территориальном отношении, поскольку в границах существующей черты практически нет свободных территорий, а дальнейшее развитие требует утверждения новой черты с отчуждением неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и земель гослесхоза.

- Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий, окружной дороги, автодорог; создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек.

Новое жилищное строительство будет  развиваться, в основном, за счет освоения новых территорий в западном и южном направлении и за счет реконструкции существующей застройки в центральной и северной части.

Существующий жилой фонд составляет 261,12 тыс. м2 общей площади, что составляет 24,18 м2/чел.

В настоящее время процентное соотношение существующего жилого фонда по видам застройки представлено следующим образом:

Таблица 2.3 - Соотношение существующего жилого фонда по видам застройки

| № п/п | #### Типы домов | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Секционная застройка | 48,6 | 19 |
| 2. | Усадебная застройка | 212,52 | 81 |
|  | Всего: | 261,12 | 100 |

В городе Харовске преобладает усадебная застройка. В последние годы ввиду экономических факторов резко возросла доля усадебного индивидуального жилищного строительства. В последние пять лет в среднем отводилось 3,2 участков под индивидуальное жилищное строительство в год.

Проектом предлагается следующее соотношение нового жилищного строительства по типам домов на все проектные периоды.

Динамика состава вводимого жилого фонда на проектные периоды приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Динамика состава вводимого жилого фонда

| № п/п | #### Типы домов | Расчетный срок, 2028 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3-4-этажные секционные дома | 22 % |
| 2. | Усадебные 1-2-этажные жилые дома | 78 % |

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам и распределение жилья по видам строительства сведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Ожидаемая численность населения

| № п/п | #### Показатели | Ед. изм. | Базовый год | Расчетные периоды, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 – 2018 | 2014 - 2028 |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 9,617 | 11,149 | 17,920 |
| 2. | Средняя жилая обеспеченность | м2/чел | 24,18 | 25 | 27 |
| 3. | Расчетный жилой фонд | тыс. м2 | 232,5 | 278,7 | 483,8 |

Преимущественно усадебными домами предлагается застраивать жилые кварталы вновь проектируемых жилых планировочных районов, что составит около 91 % от общей площади нового жилого фонда.

Таким образом, в качестве базовых показателей для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и перспективной Схемы теплоснабжения были приняты показатели, представленные в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда г. Харовска.

| № | Показатель | Ед. изм. | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 9,617 | 11,149 | 12,163 | 17,920 |
| 2 | Объем жилищного строительства за период, в том числе: | тыс.м2 | - | 38,3 | 25,35 | 138,7 |
| 2.1 | 3-4-этажные секционные дома | тыс.м2 | - | 8,426 | 5,577 | 30,514 |
| 2.2 | Усадебные 1-2-этажные жилые дома | тыс.м2 | - | 29,874 | 19,773 | 108,186 |

В таблице 2.7 представлены перспективные приросты тепловых нагрузок.

Таблица 2.7 – Перспективные приросты тепловых нагрузок

| Год ввода | Тип здания, сооружения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2018 |  |  |  |  |
| 2015 | 4-этажная секционная застройка (пер. Спортивный, ул. Свободы) | 0,383 | 0,093 | Котельная №18 |
| 2015 | 4-этажная секционная застройка (ул. Ленинградская) | 1,359 | 0,330 | Котельная №1 |
| 2019-2023 |  |  |  |  |
| 2019 | 4-этажная секционная застройка (ул. Калинина) | 0,254 | 0,062 | Котельная №1 |
| 2019 | 4-этажная секционная застройка (ул. Южная, ул. Восточная, пер. Майский | 0,899 | 0,219 | Котельная №3 |
| 2024-2028 |  |  |  |  |
| 2025 | 4-этажная секционная застройка (пер. Майский | 1,39 | 0,34 | Котельная ООО «Харовсклеспром» |
| 2025 | 4-этажная секционная застройка (ул. Восточная) | 4,92 | 1,20 | Котельная ООО «Харовсклеспром» |

- Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель системы теплоснабжения г. Харовска разрабатывается в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

Разрабатываемая электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создание общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения города, привязанных к топооснове города;

- сведение балансов тепловой энергии;

- оптимизация существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

  - обеспечение ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения города Харовска в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ №154.

На основании предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей выполнен гидравлический расчёт сетей от нового источника теплоснабжения при объединении потребителей от котельных №1, 4 и 19. Результаты расчёта приведены в приложении 1.

Расчет нормативных и фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов производится в соответствии методикой, регламентрированной Минпромэнерго России в документе "Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденном Приказом МПЭ от 04.10.2005 №265.

Расчет тепловых потерь производится на основании предварительно произведенного гидравлического расчета тепловой сети. Результаты расчёта в приложении 1.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

  - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице 4.1.

  - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблице 4.1.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит располагаемой мощности на источниках теплоснабжения г. Харовск не выявлен.

Таблица 4.1 - Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки

| Котельная | Теплоснабжающая организация вырабатываемая тепло населению. | Установленная мощность тепловая нагрузка, Гкал/ч | КПД, % | Располагаемая мощность тепловая нагрузка, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резевр по установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Резевр по установленной тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 2,8 | 64 | 1,79 | 1,5 | 0,0594 | 0,1283 | 0,79 | 28,36% |
| Котельная 2 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,7 | 61 | 0,43 | 0,14 | 0,0169 | 0,0166 | 0,33 | 47,33% |
| Котельная 3 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,9 | 61 | 0,55 | 0,78 | 0,0281 | 0,0534 | 0,06 | 6,23% |
| Котельная 4 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 2,1 | 61 | 1,28 | 1,71 | 0,0534 | 0,1863 | 0,21 | 9,78% |
| Котельная 5 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 2,6 | 61 | 1,59 | 1,54 | 0,0656 | 0,1424 | 0,61 | 23,33% |
| Котельная 6 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 2,8 | 61 | 1,71 | 2,4 | 0,0719 | 0,1126 | 0,20 | 7,15% |
| Котельная 7 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,75 | 66 | 0,50 | 0,57 | 0,0234 | 0,0191 | 0,10 | 13,78% |
| Котельная 18 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,96 | 68 | 1,33 | 1,7 | 0,0612 | 0,0947 | 0,14 | 6,90% |
| Котельная 19 ХЗОТ (ОМЗ) | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 3,4 | 87 | 2,96 | 2,08 | 0,0781 | 0,2488 | 1,08 | 31,78% |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,7 | 61 | 0,43 | 0,224 | 0,0112 | 0,0227 | 0,28 | 40,50% |
| Лесдок (ООО Харовсклеспром) | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 24 | 68 | 16,32 | 8,62 | 0,7499 | 0,2107 | 9,95 | 41,45% |
| ул. Архангельская 56 | МУП «Харовск» | 0,6 | 68 | 0,41 | 0,263 | 0,0266 | 0,0000 | 0,21 | 35,18% |
| пер. Заводской 2б | МУП «Харовск» | 0,9 | 68 | 0,61 | 0,289 | 0,0312 | 0,0628 | 0,39 | 43,81% |
| ул. Энергетиков 18 | ОАО "Харовское АТП" | 0,5 | 68 | 0,34 | 0,38 | 0,0156 | 0,0088 | 0,07 | 14,20% |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | Рай СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных) * | 0,6 | 68 | 0,41 | 0,342 | 0,0188 | 0,0330 | 0,16 | 27,11% |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | Харовское РАЙПО * | 1,83 | 68 | 1,24 | 0,182 | 0,0571 | 0,0000 | 1,08 | 59,12% |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 0,88 | 68 | 0,60 | 0,24 | 0,0275 | 0,0294 | 0,42 | 47,33% |
| ИТОГО |  | 51,21 |  | 34,6558 | 24,65 | 1,458 | 1,40 | 16,24 | 31,72% |
| 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый источник теплоснабжения |  | 10,32 | 91 | 9,39 | 6,58 | 0,938 | 0,6169 | 2,55 | 24,68% |
| Котельная 2 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,14 | 0,0169 | 0,079 | 0,25 | 57,79% |
| Котельная 5 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,93 | 91 | 1,76 | 1,54 | 0,0656 | 0,142 | 0,30 | 15,48% |
| Котельная 6 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 91 | 3,76 | 2,4 | 0,0719 | 0,113 | 1,51 | 36,50% |
| Котельная 18 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 68,00 | 1,33 | 3,37 | 0,06 | 0,13 | 0,47 | 11,47% |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,224 | 0,0112 | 0,023 | 0,18 | 41,22% |
| ул. Архангельская 56 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,263 | 0,0266 | 0 | 0,13 | 29,70% |
| пер. Заводской 2б | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,289 | 0,0312 | 0,063 | 0,10 | 23,22% |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | Рай СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных) * | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,342 | 0,0188 | 0,033 | 0,06 | 14,63% |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | ООО «Лидер» * | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,182 | 0,0571 | 0 | 0,17 | 40,39% |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,24 | 0,0275 | 0,029 | 0,15 | 34,38% |
| ООО Харовсклеспром | ООО "Харовсклеспром" | 24 | 75 | 18,00 | 9,32 | 0,344 | 0,3959 | 10,75 | 44,81% |
| ИТОГО |  | 48,1617 |  | 37,5641 | 25,2885 | 1,6919 | 1,6283 | 21,18 | 43,98% |
| 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый источник теплоснабжения | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 10,32 | 91 | 9,39 | 7,05 | 0,938 | 0,6169 | 2,12 | 20,59% |
| Котельная 2 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,14 | 0,0169 | 0,079 | 0,25 | 57,79% |
| Котельная 5 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,93 | 91 | 1,76 | 1,54 | 0,0656 | 0,142 | 0,30 | 15,48% |
| Котельная 6 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 91 | 3,76 | 2,4 | 0,0719 | 0,113 | 1,51 | 36,50% |
| Котельная 18 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 68 | 1,3328 | 3,37 | 0,0612 | 0,131 | 0,47 | 11,47% |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,224 | 0,0112 | 0,023 | 0,18 | 41,22% |
| ул. Архангельская 56 | МУП «Харовск» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,263 | 0,0266 | 0 | 0,13 | 29,70% |
| пер. Заводской 2б | МУП «Харовск» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,289 | 0,0312 | 0,063 | 0,10 | 23,22% |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | Рай СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных) * | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,342 | 0,0188 | 0,033 | 0,06 | 14,63% |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | Харовское РАЙПО * | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,182 | 0,0571 | 0 | 0,17 | 40,39% |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,24 | 0,0275 | 0,029 | 0,15 | 34,38% |
| ООО Харовсклеспром | ООО "Харовсклеспром" | 24,00 | 75 | 18,00 | 9,88 | 0,344 | 0,3959 | 10,33 | 43,06% |
| ИТОГО |  | 48,16 |  | 37,56 | 26,31 | 1,69 | 1,63 | 15,98 | 33,17% |
| 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый источник теплоснабжения | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 10,32 | 91 | 9,39 | 7,05 | 0,938 | 0,6169 | 2,12 | 20,59% |
| Котельная 2 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,14 | 0,0169 | 0,079 | 0,25 | 57,79% |
| Котельная 5 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,93 | 91 | 1,76 | 1,54 | 0,0656 | 0,142 | 0,30 | 15,48% |
| Котельная 6 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 91 | 3,76 | 2,4 | 0,0719 | 0,113 | 1,51 | 36,50% |
| Котельная 18 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 68 | 1,3328 | 3,37 | 0,0612 | 0,131 | 0,47 | 11,47% |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,224 | 0,0112 | 0,023 | 0,18 | 41,22% |
| ул. Архангельская 56 | МУП «Харовск» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,263 | 0,0266 | 0 | 0,13 | 29,70% |
| пер. Заводской 2б | МУП «Харовск» | 0,43 | 91 | 0,39 | 0,289 | 0,0312 | 0,06 | 0,10 | 23,22% |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | Рай СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных) * | 0,60 | 91 | 0,55 | 0,342 | 0,0188 | 0,033 | 0,22 | 36,28% |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | Харовское РАЙПО * | 1,83 | 91 | 1,67 | 0,182 | 0,0571 | 0 | 1,45 | 79,11% |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 0,88 | 91 | 0,80 | 0,24 | 0,0275 | 0,029 | 0,56 | 63,34% |
| ООО Харовсклеспром | ООО "Харовсклеспром" | 24 | 75 | 18,00 | 13,15 | 0,344 | 0,3959 | 7,88 | 32,82% |
| ИТОГО |  | 50,24 |  | 39,45 | 29,59 | 1,69 | 1,63 | 15,41 | 48,37% |

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В таблице 5.1приведены балансы расчетной производительности ХВО перспективных энергоисточников и водопотребления на цели подпитки систем теплоснабжения.

Таблица 5.1 - Балансы расчетной производительности ХВО энергоисточников

| Котельная | Теплоснабжающая организация вырабатываемая тепло населению. | Установленная мощность тепловая нагрузка, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/год | Характеристики ХВО | Год ввода в эксплуатацию | Нормативная величина подпитки, куб. м/ч | Производительность ХВО, куб. м/ч | Резерв/дефицит, куб. м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый источник теплоснабжения | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 10,32 | 6,58 | 57203,8 | RFS-2170/336-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 5,72 | 6,7 | 0,98 |
| Котельная 2 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 0,14 | 2383,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,24 | 0,8 | 0,56 |
| Котельная 5 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,93 | 1,54 | 10726,0 | 1 RFS-1061/56-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 1,07 | 1,1 | 0,03 |
| Котельная 6 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 2,40 | 22881,5 | 1 RFS-1061/56-ALT1, 1 RFS-1061/84-ALT1 , 1 деаэратор | 2014 | 2,29 | 2,8 | 0,51 |
| Котельная 18 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 3,37 | 22881,5 | 1 RFS-1061/56-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 2,29 | 2,8 | 0,51 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 0,22 | 2383,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,24 | 0,8 | 0,56 |
| ул. Архангельская 56 | МУП «Харовск» | 0,43 | 0,26 | 2383,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,24 | 0,8 | 0,56 |
| пер. Заводской 2б | МУП «Харовск» | 0,43 | 0,29 | 2383,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,24 | 0,8 | 0,56 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | Рай СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных) * | 0,43 | 0,34 | 2383,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,24 | 0,8 | 0,56 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | Харовское РАЙПО * | 0,43 | 0,18 | 2383,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,24 | 0,8 | 0,56 |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 0,43 | 0,24 | 2383,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,24 | 0,8 | 0,56 |
| ООО Харовсклеспром | ООО "Харовсклеспром" | 24,00 | 9,32 | 133056,0 | 3 Na-катионитовых фильтра, 1 деаэратор | 2014 | 13,31 | 15 | 1,69 |
| ИТОГО |  | 48,16 | 25,29 | 267008,5 |  | 2014 | 26,70 |  |  |
| 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый источник теплоснабжения | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 10,32 | 7,05 | 57203,8 | 1 RFS-1661/224-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 5,72 | 6,7 | 0,98 |
| Котельная 2 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 0,14 | 2383,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,24 | 0,8 | 0,56 |
| Котельная 5 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,93 | 1,54 | 10726,0 | 1 RFS-1061/56-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 1,07 | 1,1 | 0,03 |
| Котельная 6 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 2,40 | 22881,51 | 1 RFS-1061/56-ALT1, 1 RFS-1061/84-ALT1 , 1 деаэратор | 2014,00 | 2,29 | 2,80 | 0,51 |
| Котельная 18 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 3,37 | 22881,51 | 1 RFS-1061/56-ALT1, 1 деаэратор | 2014,00 | 2,29 | 2,80 | 0,51 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 0,22 | 2383,49 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014,00 | 0,24 | 0,80 | 0,56 |
| ул. Архангельская 56 | МУП «Харовск» | 0,43 | 0,26 | 2383,49 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014,00 | 0,24 | 0,80 | 0,56 |
| пер. Заводской 2б | МУП «Харовск» | 0,43 | 0,29 | 2383,49 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014,00 | 0,24 | 0,80 | 0,56 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | Рай СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных) * | 0,43 | 0,34 | 2383,49 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014,00 | 0,24 | 0,80 | 0,56 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | Харовское РАЙПО * | 0,43 | 0,18 | 2383,49 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014,00 | 0,24 | 0,80 | 0,56 |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 0,43 | 0,24 | 2383,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,24 | 0,8 | 0,56 |
| ООО Харовсклеспром | ООО "Харовсклеспром" | 24,00 | 9,88 | 133056,0 | 3 Na-катионитовых фильтра, 1 деаэратор | 2014 | 13,31 | 15 | 1,69 |
| ИТОГО | 0 | 48,16 | 26,31 | 267008,5 |  | 2014 | 26,70 |  |  |
| 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый источник теплоснабжения | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 10,32 | 7,05 | 57203,8 | 1 RFS-1661/224-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 5,72 | 6,7 | 0,98 |
| Котельная 2 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 0,14 | 2383,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,24 | 0,8 | 0,56 |
| Котельная 5 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 1,93 | 1,54 | 10725,98 | 1 RFS-1061/56-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 1,07 | 1,1 | 0,03 |
| Котельная 6 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 2,40 | 22881,51 | 1 RFS-1061/56-ALT1, 1 RFS-1061/84-ALT1 , 1 деаэратор | 2014,00 | 2,29 | 2,80 | 0,51 |
| Котельная 18 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 4,13 | 3,37 | 22881,51 | 1 RFS-1061/56-ALT1, 1 деаэратор | 2014,00 | 2,29 | 2,80 | 0,51 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 0,43 | 0,22 | 2383,49 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014,00 | 0,24 | 0,80 | 0,56 |
| ул. Архангельская 56 | МУП «Харовск» | 0,43 | 0,26 | 2383,49 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014,00 | 0,24 | 0,80 | 0,56 |
| пер. Заводской 2б | МУП «Харовск» | 0,43 | 0,29 | 2383,49 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014,00 | 0,24 | 0,80 | 0,56 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | Рай СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных) * | 0,60 | 0,34 | 3326,40 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,33 | 0,8 | 0,47 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | Харовское РАЙПО * | 1,83 | 0,18 | 10145,5 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 1,01 | 0,8 | -0,21 |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 0,88 | 0,24 | 4878,7 | 1 RFS-0861/40-ALT1, 1 деаэратор | 2014 | 0,49 | 0,8 | 0,31 |
| ООО Харовсклеспром | ООО "Харовсклеспром" | 24,00 | 13,15 | 133056,0 | 3 Na-катионитовых фильтра, 1 деаэратор | 2014 | 13,31 | 15 | 1,69 |
| ИТОГО | 0 | 50,24 | 29,59 | 278514,2 |  | 2014 | 27,85 |  |  |

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи.

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения,  а также поквартирного отопления;

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и частично для перспективной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

- предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения вне зон действия существующих источников тепловой энергии;

- обоснование предлагаемых для вывода в резерв и(или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

- обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

В соответствии с решением комиссии по обследованию территории и выбору участков развития города Харовск Вологодской области: о перспективе газификации города природным газом, в проекте рассмотрен данный вопрос. В рамках реализации договора о сотрудничестве с ОАО «Газпром» газификация возможна после 2014 года.

К г. Харовску природный газ планируется подвести со стороны г. Сокола. Прокладка магистрального газопровода 1-й категории высокого давления (0,6-1,2 МПа) возможна вдоль автотрассы Сокол – Харовск – Вожега. На расстоянии 1,5 км от городской черты  Харовска предусматривается строительство газораспределительной станции ГРС. На ГРС давление природного газа понижается до 0,3-0,6 МПа. Газопровод высокого давления второй категории (до 0,3 МПа) прокладывается вдоль дороги в сторону г. Харовска.

В рамках обеспечения гарантированного и бесперебойного теплоснабжения социальной и жилищной сферы и повышения качества предоставляемых услуг по теплоснабжению в г. Харовске, предлагается:

- Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №20;

- Реконструкция котельной №6 (с целью переключения нагрузки от котельных №7 и жилых домов от котельной ОАО «Харовское АТП»)

2.1 Строительство тепловой сети с устройством тепловой камеры с целью переключения нагрузки (жилые многоквартирные дома Энергетиков 16, 16а) от котельной ОАО «Харовское АТП» на котельную №6;

2.2.Строительство тепловой сети с устройством тепловой камеры от котельной №7 до пересечения с ул. Прокатова с целью переключения нагрузки от котельной №7 на котельную №6;

2.3. Строительство тепловой сети с устройством тепловой камеры по ул. Прокатова с целью переключения нагрузки от котельной №7 и жилых домов котельной «Харовское АТП» на котельную №6;

2.4. Перекладка магистральной тепловой сети котельной №6 в квартале ул. Пушкина – ул. Механизаторов с устройством  тепловой камеры;

2.5. Реконструкция тепловых пунктов потребителей с установкой регуляторов температуры на горячее водоснабжение в следующих зданиях: жилой корпус Школы-интернат Энергетиков 14, столовая школы-интернат, прачечная школы-интернат, Прокатова 58, Пушкина 7, Пушкина 9.

- Реконструкция котельной № 19 (переключение потребителей от котельных № 1, 3, 4)

  - Перекладка магистральной тепловой сети от ул. Пушкина до котельной № 4;

  - Перекладка участка тепловой сети по ул. Энергетиков;

  - Перекладка участка тепловой сети вдоль ул. Ворошилова до пересечения с ул. Южная;

  - Перекладка участка тепловой сети по ул. Южная;

  - Перекладка участка тепловой сети от дома Ворошилова 26 до магистральной тепловой сети;

  - Перекладка участка тепловой сети от дома Свободы до котельной №4;

  - Реконструкция 4-х трубной тепловой сети с заменой на 2-х трубную тепловую сеть си установкой у потребителей регуляторов температуры на горячее водоснабжение на конечных участках тепловой сети в точках подключения;

  - Реконструкция участка тепловой сети от котельной №19 до ул. Ленина с устройством тепловой камеры.

В рамках строительства и технического перевооружения котельных на газовое топливо и строительства водогрейной котельной ООО «Харовсклеспром» к установке предлагаются следующие котлоагрегаты, см. таблицу 6.1.

Предполагаемые нагрузки новых источников теплоснабжения представлены в таблице 6.1.

Таблиыа 6.1 – Подбор котлоагрегатов на нужды теплоснабжения города Харовска

| № п/п | Место размещения | Наименование котлоагрегатов | К-во | Мощность котельной | Фактическая мощность котельной | Расчетная присоединенная мощность | КПД | Год ввода в эксплуатацию | Резерв установленной мощности | Резерв установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новый источник теплоснабжения | ЗИОСАБ-3000 | 4 | 10,32 | 9,49 | 7,05 | 92 | 2014 | 2,45 | 23,71% |
| 2 | Котельная 2 | ЗИОСАБ-250 | 2 | 0,43 | 0,40 | 0,14 | 92 | 2014 | 0,26 | 59,44% |
| 4 | Котельная 5 | ЗИОСАБ-750 | 3 | 1,9347 | 1,78 | 1,54 | 92 | 2014 | 0,24 | 12,40% |
| 5 | Котельная 6 | ЗИОСАБ-1600 | 3 | 4,13 | 3,80 | 2,40 | 92 | 2014 | 1,40 | 33,85% |
|  | Котельная 18 | ЗИОСАБ-1600 | 3 | 4,13 | 3,80 | 3,37 | 92 | 2014 | 0,43 | 10,35% |
| 6 | Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | ЗИОСАБ-250 | 2 | 0,43 | 0,40 | 0,22 | 92 | 2014 | 0,17 | 39,90% |
| 7 | ул. Архангельская 56 | ЗИОСАБ-250 | 2 | 0,43 | 0,40 | 0,26 | 92 | 2014 | 0,13 | 30,83% |
| 8 | пер. Заводской 2б | ЗИОСАБ-250 | 2 | 0,43 | 0,40 | 0,29 | 92 | 2014 | 0,11 | 24,78% |
| 10 | Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | ЗИОСАБ-250 | 2 | 0,43 | 0,40 | 0,34 | 92 | 2014 | 0,05 | 12,45% |
| 11 | Котельная (ул. Октябрьская, 14) | ЗИОСАБ-3000 | 2 | 0,43 | 0,40 | 0,18 | 92 | 2014 | 0,21 | 49,67% |
| 12 | Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | ЗИОСАБ-3000 | 2 | 0,43 | 0,40 | 0,24 | 92 | 2014 | 0,16 | 36,18% |

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности

Зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности не обнаружены. Перекладка тепловых сетей в данном случае не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В районах перспективной застройки необходимость строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки осуществляется по факту возведения сооружений.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения

На основании гидравлического расчёта, выполненного в рамках разработки электронной модели схемы теплоснабжения г. Харовска требуется реконструкция тепловых сетей при объединении потребителей от котельных №1, 4 и 19

Диаметры трубопроводов и расчётные расходы теплоносителя на каждом участке приведены в приложении 1.

Предлагается переключить абонентов котельной АТП и котельной №7 АО «Вологодская областная энергетическая компания» на котельную № 6 АО «Вологодская областная энергетическая компания». Требуется строительство дополнительных участков сети.

Реконструкция котельной №6 (с целью переключения нагрузки от котельных №7 и жилых домов от котельной ОАО «Харовское АТП»);

-Строительство тепловой сети с устройством тепловой камеры с целью переключения нагрузки (жилые многоквартирные дома Энергетиков 16, 16а) от котельной ОАО «Харовское АТП» на котельную №6;

-Строительство тепловой сети с устройством тепловой камеры от котельной №7 до пересечения с ул. Прокатова с целью переключения нагрузки от котельной №7 на котельную №6;

- Строительство тепловой сети с устройством тепловой камеры по ул. Прокатова с целью переключения нагрузки от котельной №7 и жилых домов котельной «Харовское АТП» на котельную №6;

-Перекладка магистральной тепловой сети котельной №6 в квартале ул. Пушкина – ул. Механизаторов с устройством  тепловой камеры;

-Реконструкция тепловых пунктов потребителей с установкой регуляторов температуры на горячее водоснабжение в следующих зданиях: жилой корпус Школы-интернат Энергетиков 14, столовая школы-интернат, прачечная школы-интернат,Энергетиков 4а, Прокатова 58, Пушкина 7, Пушкина 9.

Реконструкция котельной №4 (с целью переключения потребителей от котельной №3)

-Строительство магистральной тепловой сети по ул. Пушкина с устройством тепловой камеры с целью переключения потребителей котельной №3

-Перекладка магистральной тепловой сети от ул. Пушкина до котельной №4

-Перекладка участка тепловой сети по ул. Энергетиков

-Строительство участка тепловой сети с устройством тепловой камеры для подключения нагрузки от жилых домов Ворошилова 18, Энергетиков 3а

- Перекладка участка тепловой сети вдоль ул. Ворошилова до пересечения с ул. Южная

-Перекладка участка тепловой сети по ул. Южная

-Перекладка участка тепловой сети от дома  Ворошилова 26, до магистральной тепловой сети

- Перекладка участка тепловой сети от дома  Советская 22 до котельной №4

- Реконструкция тепловых пунктов потребителей с установкой регуляторов температуры на горячее водоснабжение в следующих зданиях:  Поликлиника ЦРБ Свободы 28, Хирургическое отделение ЦРБ, Терапевтическое отделениеЦРБ, прачечная ЦРБ, Энергетиков 5, Ворошилова 26, Энергетиков 3а, Южная 2, Свободы 22.

Для присоединения абонентов от котельной по ул. Заводская, 2б к сетям котельной ОАО «Харовсклеспром» требуется строительство дополнительных участков сети.

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложенные сценарии развития системы теплоснабжения предусматривают замену тепловых сетей, выработавших свой ресурс, в рамках планово-предупредительных ремонтов.

  - Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Насосные станции отсутствуют, строительство новых не требуется.

- Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах города Харовск представлены в таблице 8.1.

Таблица8.1 - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах города Харовск

| Номер котельной | Выработано теплоэнергии в Гкал | Удельный расход топлива, т/Гкал, м3/Гкал | Расход топлива по норме в т.у.т. | Расход топлива фактический в т.у.т. | Расход топлива фактический, т, тыс. куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | 5190,3 | 0,38 | 2136 | 4480,79 | 1994,3 |
| Котельная 2 | 1052,9 | 0,38 | 397 | 909,95 | 405 |
| Котельная 3 | 2372,4 | 0,38 | 1051 | 2028,86 | 903 |
| Котельная 4 | 6365,4 | 0,38 | 2315 | 5403,55 | 2405 |
| Котельная 5 | 5293,9 | 0,38 | 1949 | 4498,09 | 2002 |
| Котельная 6 | 5254,6 | 0,38 | 2464 | 4466,64 | 1988 |
| Котельная 7 | 1804 | 0,38 | 630 | 1543,55 | 687 |
| Котельная 18 | 4874,6 | 0,38 | 1611 | 4158,83 | 1851 |
| Котельная 19 ХЗОТ (ОМЗ) | 6660,7 | 0,38 | 2308 | 5711,37 | 2542 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | 710,4 | 0,38 | 262 | 608,88 | 271 |
| Лесдок (ООО Харовсклеспром) | 56217 | 0,82 | 46049 | 103462,89 | 46049 |
| ул. Архангельская 56 | 1012 | 0,34 | 329 | 777,39 | 346 |
| пер. Заводской 2б | 1270 | 0,34 | 413 | 975,56 | 434 |
| ул. Энергетиков 18 | 623,9 | 0,34 | 290 | 480,59 | 214 |
| Котельная №2 | 566 | 1 | 570 | 1271,69 | 566 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | 779,9 | 0,35 | 271 | 608,88 | 271 |
| Котельная | 883,8 | 0,15 | 130 | 292,08 | 130 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | 479,6 | 0,24 | 120 | 262,88 | 117 |
| Котельная | 660 | 0,35 | 230 | 517,44 | 230 |
| Итого | 105768,9 |  | 64955 | 145800,92 | 64892,7 |
| 2014-2019 |  |  |  |  |  |
| Новый источник теплоснабжения | 22775,79 | 0,30 | 5305,44 | 7834,55 | 6789,04 |
| Котельная 2 | 1052,90 | 0,57 | 480,47 | 690,10 | 598,00 |
| Котельная 5 | 3853,37 | 0,23 | 719,37 | 1027,57 | 890,44 |
| Котельная 6 | 5254,60 | 0,32 | 1342,79 | 1924,62 | 1667,78 |
| Котельная 18 | 9663,18 | 0,24 | 1758,61 | 2728,74 | 2364,60 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | 710,40 | 0,35 | 202,61 | 285,31 | 247,23 |
| ул. Архангельская 56 | 1012,00 | 0,29 | 245,83 | 341,06 | 295,54 |
| пер. Заводской 2б | 1270,00 | 0,27 | 280,75 | 394,20 | 341,59 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | 779,90 | 0,23 | 145,69 | 204,56 | 177,26 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | 479,60 | 0,44 | 168,35 | 243,28 | 210,82 |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 660,00 | 0,33 | 175,69 | 250,04 | 216,67 |
| ООО Харовсклеспром | 60757,99 | 0,47 | 23258,97 | 33105,57 | 28687,67 |
| Итого | 109153,53 |  | 64955 | 145800,92 | 64892,7 |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |
| Новый источник теплоснабжения | 24379,83 | 0,27 | 10033,20 | 14583,40 | 6490,75 |
| Котельная 2 | 1052,90 | 0,24 | 397,00 | 574,94 | 255,89 |
| Котельная 5 | 3853,37 | 0,24 | 1418,66 | 2050,08 | 912,44 |
| Котельная 6 | 5254,60 | 0,30 | 2464,00 | 3588,77 | 1597,28 |
| Котельная 18 | 9663,18 | 0,26 | 1758,61 | 2949,52 | 2555,91 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | 710,40 | 0,24 | 262,00 | 378,72 | 168,56 |
| ул. Архангельская 56 | 1012,00 | 0,24 | 329,00 | 551,79 | 245,59 |
| пер. Заводской 2б | 1270,00 | 0,25 | 413,00 | 700,55 | 311,80 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | 779,90 | 0,26 | 271,00 | 454,52 | 202,30 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | 479,60 | 0,19 | 120,00 | 204,01 | 90,80 |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 660,00 | 0,26 | 230,00 | 391,02 | 174,03 |
| ООО Харовсклеспром | 64422,92 | 0,87 | 74086,36 | 125775,90 | 55980,05 |
| 2023-2028 |  |  |  |  |  |
| Новый источник теплоснабжения | 24379,83 | 0,02 | 771,28 | 1138,95 | 506,92 |
| Котельная 2 | 1052,90 | 0,29 | 471,76 | 681,63 | 303,38 |
| Котельная 5 | 3853,37 | 0,24 | 1418,66 | 2050,08 | 912,44 |
| Котельная 6 | 5254,60 | 0,30 | 2464 | 3588,77 | 1597,28 |
| Котельная 18 | 9663,18 | 0,26 | 1758,61 | 2949,52 | 2555,91 |
| Котельная 20 УДЭКХ мкр.Сплавная | 710,40 | 0,34 | 352,54 | 535,16 | 238,19 |
| ул. Архангельская 56 | 1012,00 | 0,24 | 329,00 | 551,79 | 245,59 |
| пер. Заводской 2б | 1270,00 | 0,25 | 413,00 | 700,55 | 311,80 |
| Котельная (ул. Пустораменская, д.53) | 779,90 | 0,88 | 1048,91 | 1548,92 | 689,39 |
| Котельная (ул. Октябрьская, 14) | 479,60 | 0,14 | 105,57 | 150,99 | 67,20 |
| Котельная Вологодский участок ДТВС СЖД- филиал ОАО РЖД | 660,00 | 0,14 | 150,38 | 214,03 | 95,26 |
| ООО Харовсклеспром | 85781,25 | 0,0014 | 188,72 | 268,62 | 119,56 |

- Оценка надежности теплоснабжения

Система теплоснабжения города Харовск была запроектирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в том числе: СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.

В соответствии с данными НТД все котельные запроектированы и построены, как котельные второй категории по надежности отпуска тепловой энергии, т.е. эти котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с01.01.1964, проектировались, как правило, тупиковыми.

Существующая система теплоснабжения по надежности должна отвечать действовавшим на период проектирования и строительства нормам. Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ на соответствие требованиям надежности существующей системы теплоснабжения будет проведен по СНиП 41-02-2003.

В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

- вероятность безотказной работы [Р];

- коэффициент готовности системы [КГ];

- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:

- источника тепловой энергии – РИТ = 0,97;

- тепловых сетей – РТС = 0,9;

- потребителя тепловой энергии – РПТ = 0,99;

- системы в целом – РСЦТ = 0,86.

- коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97.

Соблюдение данных нормативных показателей в конкретной системе теплоснабжения (источник тепловой энергии, тепловая сеть, потребитель) означает, что:

- при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий в период отказа не будет опускаться ниже плюс 12 °С, в промышленных зданиях ниже плюс 8 °С. Математическое ожидание отказа не более 14 раз за 100 лет;

- расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 18 – 20°С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода, за исключением 264 часов. В течение264 часов температура воздуха может опускаться до плюс 16 –18 °С.

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя г. Харовск использовались следующие исходные данные:

      - расчетная температура наружного воздуха для систем отопления г. Харовск – минус 32°С;

      - расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений – плюс 20°С;

      - внутренние тепловыделения – 40% от фактической расчетной нагрузки отопления при соответствующей температуре наружного воздуха;

      - коэффициент тепловой аккумуляции здания β=40;

      - минимальная внутренняя температура воздуха, сохраняемая в течение всего ремонтно-восстановительного периода – tmin - плюс 12°С;

      - нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей PТС =0,9 (по СНиП 41-02-2003);

 время восстановления поврежденного элемента трубопровода рассчитывалось по методике, предложенной профессором Е.Я. Соколовым:

 в   1,82  24,3 d [часов], где:

d - внутренний диаметр участка, м.; параметр потока отказов  [1/м2] приняты на основании рисунка 4.14. Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов  , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время t , откажет в последующий отрезок времени dt .

Вероятность безотказной работы за время t равна:

P(t )  e t ,

где P(t ) - вероятность безотказной работы элемента за время t ;

t – интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

F (t)  1  et

А плотность вероятности отказов

F ' (t ) f (t)  e t .

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не будет учитываться в данной работе.

Расчет безотказной работы проводился для каждого участка тепловой сети. На основе анализа полученных данных расчётов будут, при рассмотрении перспективы развития СЦТ, рекомендованы к строительству новые участки, а также реконструкция существующих со сроком службы близким к критическому возрасту.

- 9.1 Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной

В таблице приведены результаты расчёта коэффициента безотказной работы тепловых сетей в городе Харовске от источников теплоснабжения по состоянию на базовый 2012 год.

Таблица 9.1 - Вероятность безотказной работы тепловых сетей

| № участка пути | Начальная точка участка | Конечная точка участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснаб- жения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснаб- жения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пу- ти относительно конечного потреби- теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети Котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 | Гаражи | 0,1 | 14 | 0,001764 | 10 | 0,001761 | 0,001751 | 0,9982 |
| 3 | Котельная №1 | ТК 1 | 0,15 | 20 | 0,00252 | 11,75 | 0,002514 | 0,002500 | 0,9975 |
| 4 | ТК 1 | Ж/Д | 0,025 | 25 | 0,00315 | 4,5 | 0,003140 | 0,003124 | 0,9969 |
| 5 | ТК 1 | Военкомат | 0,08 | 105 | 0,01323 | 9,5 | 0,013057 | 0,013055 | 0,9869 |
| 6 | ТК 1 | ТК 3 | 0,15 | 110 | 0,01386 | 11,75 | 0,013671 | 0,013672 | 0,9863 |
| 7 | ТК 2 | РКЦ | 0,13 | 13 | 0,001638 | 10 | 0,001635 | 0,001626 | 0,9984 |
| 8 | ТК 3 | Магазин РАЙПО | 0,1 | 12 | 0,001512 | 10 | 0,001510 | 0,001501 | 0,9985 |
| 9 | ТК 3 | ТК 4 | 0,15 | 96 | 0,012096 | 11,75 | 0,011952 | 0,011942 | 0,9881 |
| 10 | ТК 4 | ТК 5 | 0,1 | 110 | 0,01386 | 10 | 0,013671 | 0,013672 | 0,9863 |
| 11 | ТК 4 | ТК 6 | 0,1 | 30 | 0,00378 | 10 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 12 | ТК 6 | Ленинградская 22а | 0,08 | 14 | 0,001764 | 9,5 | 0,001761 | 0,001751 | 0,9982 |
| 13 | ТК 6 | ТК 7 | 0,15 | 31 | 0,003906 | 11,75 | 0,003891 | 0,003872 | 0,9961 |
| 14 | ТК 7 | Дет. Сад №4 | 0,08 | 80 | 0,01008 | 9,5 | 0,009980 | 0,009962 | 0,9900 |
| 15 | ТК 5 | Октябрьская 8а | 0,04 | 80 | 0,01008 | 7,5 | 0,009980 | 0,009962 | 0,9900 |
| 16 | ТК 5 | Ленинградская 17 | 0,08 | 80 | 0,01008 | 9,5 | 0,009980 | 0,009962 | 0,9900 |
| 17 | Котельная №1 | ТК 12 | 0,15 | 27 | 0,003402 | 11,75 | 0,003391 | 0,003373 | 0,9966 |
| 18 | ТК 12 | Ж/Д | 0,05 | 30 | 0,00378 | 9 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 19 | Котельная №1 | ТК 8 | 0,2 | 241 | 0,030366 | 13,75 | 0,029464 | 0,029711 | 0,9703 |
| 20 | ТК 8 | Магазин | 0,05 | 25 | 0,00315 | 9 | 0,003140 | 0,003124 | 0,9969 |
| 21 | ТК 8 | ТК 9 | 0,15 | 65 | 0,00819 | 11,75 | 0,008124 | 0,008102 | 0,9919 |
| 22 | ТК 9 | ТК 10 | 0,2 | 115 | 0,01449 | 13,75 | 0,014283 | 0,014289 | 0,9857 |
| 23 | ТК 10 | ТК 11 | 0,1 | 109 | 0,013734 | 10 | 0,013548 | 0,013549 | 0,9865 |
| 24 | ТК 11 | Универмаг | 0,07 | 10 | 0,00126 | 9,5 | 0,001258 | 0,001251 | 0,9987 |
| Сети Котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная №2 | Средняя школа №3 | 0,11 | 91 | 0,011466 | 10 | 0,011336 | 0,011324 | 0,9887 |
| 27 | Котельная №2 | Линейная больница | 0,1 | 92 | 0,011592 | 10 | 0,011459 | 0,011448 | 0,9886 |
| Сети Котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТК 1 | Свободы 13 | 0,07 | 100 | 0,0126 | 9,5 | 0,012443 | 0,012437 | 0,9876 |
| 30 | ТК 1 | Свободы 17 | 0,07 | 43 | 0,005418 | 9,5 | 0,005389 | 0,005367 | 0,9946 |
| 31 | ТК 1 | o4 | 0,08 | 99 | 0,012474 | 9,5 | 0,012320 | 0,012313 | 0,9877 |
| 32 | o4 | гараж | 0,05 | 66 | 0,008316 | 9 | 0,008248 | 0,008226 | 0,9918 |
| 33 | Котельная №3 | o1 | 0,15 | 9 | 0,001134 | 11,75 | 0,001133 | 0,001126 | 0,9989 |
| 34 | o1 | Поликлиника | 0,11 | 21 | 0,002646 | 10 | 0,002639 | 0,002625 | 0,9974 |
| 35 | o1 | o4 | 0,1 | 44 | 0,005544 | 10 | 0,005514 | 0,005491 | 0,9945 |
| 36 | o1 | o2 | 0,15 | 76 | 0,009576 | 11,75 | 0,009485 | 0,009466 | 0,9905 |
| 37 | o2 | Хирургический корпус | 0,1 | 18 | 0,002268 | 10 | 0,002263 | 0,002250 | 0,9977 |
| 38 | o2 | o3 | 0,15 | 49 | 0,006174 | 11,75 | 0,006136 | 0,006114 | 0,9939 |
| 39 | o3 | Терапевтический Корпус | 0,1 | 18 | 0,002268 | 10 | 0,002263 | 0,002250 | 0,9977 |
| 40 | o3 | Инфекционное отделение | 0,08 | 12 | 0,001512 | 9,5 | 0,001510 | 0,001501 | 0,9985 |
| Сети Котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная №4 |  | 0,15 | 109 | 0,013734 | 11,75 | 0,013548 | 0,013549 | 0,9865 |
| 43 |  | ул. Свободы | 0,07 | 111 | 0,013986 | 9,5 | 0,013793 | 0,013796 | 0,9862 |
| 44 | Котельная №4 | ТК 1 | 0,15 | 70 | 0,00882 | 11,75 | 0,008743 | 0,008722 | 0,9913 |
| 45 | ТК 1 | ТК 2 | 0,15 | 70 | 0,00882 | 11,75 | 0,008743 | 0,008722 | 0,9913 |
| 46 | ТК 2 | ТК 3 | 0,1 | 40 | 0,00504 | 10 | 0,005015 | 0,004993 | 0,9950 |
| 47 | ТК 1 | Ворош. 26 | 0,05 | 85 | 0,01071 | 9 | 0,010597 | 0,010581 | 0,9894 |
| 48 | ТК 3 | ТК 4 | 0,1 | 25 | 0,00315 | 10 | 0,003140 | 0,003124 | 0,9969 |
| 49 | ТК 4 | ТК 5 | 0,1 | 25 | 0,00315 | 10 | 0,003140 | 0,003124 | 0,9969 |
| 50 | ТК 4 | ТК 6 | 0,08 | 37 | 0,004662 | 9,5 | 0,004640 | 0,004620 | 0,9954 |
| 51 | ТК 5 | Южная 1 | 0,06 | 30 | 0,00378 | 9 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 52 | ТК 6 | Южная 2 | 0,05 | 2 | 0,000252 | 9 | 0,000252 | 0,000250 | 0,9997 |
| 53 | ТК 6 | 20 | 0,08 | 82 | 0,010332 | 9,5 | 0,010227 | 0,010210 | 0,9898 |
| 54 | ТК 4 | Дет. Сад №6 | 0,07 | 5 | 0,00063 | 9,5 | 0,000630 | 0,000626 | 0,9994 |
| 55 | ТК 2 | 5 | 0,05 | 25 | 0,00315 | 9 | 0,003140 | 0,003124 | 0,9969 |
| 56 |  | ТК 11 | 0,25 | 284 | 0,035784 | 13,75 | 0,034534 | 0,034918 | 0,9651 |
| 57 |  | Дом культуры | 0,07 | 67 | 0,008442 | 9,5 | 0,008372 | 0,008350 | 0,9917 |
| 58 | ТК 11 | Энергетиков 5 | 0,1 | 50 | 0,0063 | 10 | 0,006261 | 0,006238 | 0,9938 |
| 59 |  | ТК 8 | 0,1 | 60 | 0,00756 | 10 | 0,007503 | 0,007481 | 0,9925 |
| 60 | ТК 8 | Дет. Сад №3 | 0,07 | 117 | 0,014742 | 9,5 | 0,014528 | 0,014536 | 0,9855 |
| 61 | ТК 8 | Энергетиков 5а | 0,07 | 160 | 0,02016 | 9,5 | 0,019760 | 0,019825 | 0,9802 |
| 62 |  | Пушкина, 14 | 0,07 | 63 | 0,007938 | 9,5 | 0,007876 | 0,007853 | 0,9921 |
| Сети Котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Котельная №5 | ТК 6 | 0,2 | 281 | 0,035406 | 13,75 | 0,034183 | 0,034556 | 0,9654 |
| 65 | ТК 4 | Налог | 0,08 | 21 | 0,002646 | 9,5 | 0,002639 | 0,002625 | 0,9974 |
| 66 | Котельная №5 | Админ. Здан | 0,05 | 50 | 0,0063 | 9 | 0,006261 | 0,006238 | 0,9938 |
| 67 | Налог | Гараж | 0,05 | 10 | 0,00126 | 9 | 0,001258 | 0,001251 | 0,9987 |
| 68 | ТК 5 | Ленинградская 12 | 0,05 | 27 | 0,003402 | 9 | 0,003391 | 0,003373 | 0,9966 |
| 69 | ТК 5 | Ленинградская 14 | 0,1 | 10 | 0,00126 | 10 | 0,001258 | 0,001251 | 0,9987 |
| 70 | ТК 6 | Советская 17 | 0,08 | 80 | 0,01008 | 9,5 | 0,009980 | 0,009962 | 0,9900 |
| 71 | Котельная №5 | ТК 1 | 0,15 | 10 | 0,00126 | 11,75 | 0,001258 | 0,001251 | 0,9987 |
| 72 | ТК 1 | Гар1+2 эт. Электроуч | 0,1 | 120 | 0,01512 | 10 | 0,014895 | 0,014906 | 0,9851 |
| 73 | Гар1+2 эт. Электроуч | Ворош. 1 | 0,08 | 30 | 0,00378 | 9,5 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 74 | Ворош. 1 | Лаб. | 0,03 | 43 | 0,005418 | 6,5 | 0,005389 | 0,005367 | 0,9946 |
| 75 | ТК 1 | ТК 3 | 0,15 | 50 | 0,0063 | 11,75 | 0,006261 | 0,006238 | 0,9938 |
| 76 | ТК 3 | Ленинградская 5 | 0,15 | 40 | 0,00504 | 11,75 | 0,005015 | 0,004993 | 0,9950 |
| 77 | Ленинградская 12 | Октябрьская 23 | 0,1 | 85 | 0,01071 | 10 | 0,010597 | 0,010581 | 0,9894 |
| 78 |  | Октябрьская 20 | 0,025 | 20 | 0,00252 | 4,5 | 0,002514 | 0,002500 | 0,9975 |
| 79 |  | Октябрьская 25 | 0,1 | 42 | 0,005292 | 10 | 0,005264 | 0,005242 | 0,9948 |
| 80 |  | Ленинградская 1 | 0,1 | 55 | 0,00693 | 10 | 0,006882 | 0,006860 | 0,9931 |
| 81 |  | Прок 18 | 0,07 | 47 | 0,005922 | 9,5 | 0,005887 | 0,005865 | 0,9941 |
| 82 |  | Октябрьская 24 | 0,06 | 40 | 0,00504 | 9 | 0,005015 | 0,004993 | 0,9950 |
| 83 |  | ЧП Корчагин | 0,04 | 100 | 0,0126 | 7,5 | 0,012443 | 0,012437 | 0,9876 |
| Сети Котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Котельная №6 | ТК 1 | 0,15 | 40 | 0,00504 | 11,75 | 0,005015 | 0,004993 | 0,9950 |
| 86 | ТК 1 | ТК 3 | 0,15 | 90 | 0,01134 | 11,75 | 0,011213 | 0,011200 | 0,9888 |
| 87 | о1 | ТК 2 | 0,05 | 35 | 0,00441 | 9 | 0,004391 | 0,004371 | 0,9956 |
| 88 | ТК 3 | ТК 4 | 0,1 | 5 | 0,00063 | 10 | 0,000630 | 0,000626 | 0,9994 |
| 89 | ТК 1 | Энер. 8 | 0,05 | 45 | 0,00567 | 9 | 0,005638 | 0,005616 | 0,9944 |
| 90 | ТК 4 | Энер. 6а | 0,05 | 25 | 0,00315 | 9 | 0,003140 | 0,003124 | 0,9969 |
| 91 | ТК 4 | ТК 5 | 0,1 | 35 | 0,00441 | 10 | 0,004391 | 0,004371 | 0,9956 |
| 92 | ТК 5 | Энер. 4а | 0,05 | 10 | 0,00126 | 9 | 0,001258 | 0,001251 | 0,9987 |
| 93 | ТК 5 | ТК 6 | 0,1 | 80 | 0,01008 | 10 | 0,009980 | 0,009962 | 0,9900 |
| 94 | ТК 6 | ЧП Реев | 0,05 | 12 | 0,001512 | 9 | 0,001510 | 0,001501 | 0,9985 |
| 95 | ТК 6 | ТК 7 | 0,08 | 34 | 0,004284 | 9,5 | 0,004266 | 0,004246 | 0,9958 |
| 96 | ТК 7 | ЧП Корч. | 0,05 | 10 | 0,00126 | 9 | 0,001258 | 0,001251 | 0,9987 |
| 97 | о2 | Совет. 23 | 0,03 | 14 | 0,001764 | 6,5 | 0,001761 | 0,001751 | 0,9982 |
| 98 | ТК 7 | Энер. 2 | 0,1 | 56 | 0,007056 | 10 | 0,007007 | 0,006984 | 0,9930 |
| 99 | о3 | Совет. 21 | 0,05 | 15 | 0,00189 | 9 | 0,001886 | 0,001875 | 0,9981 |
| 100 | Котельная №6 | ТК 8 | 0,13 | 110 | 0,01386 | 10 | 0,013671 | 0,013672 | 0,9863 |
| 101 | ТК 8 | Энер. 10 | 0,05 | 12 | 0,001512 | 9 | 0,001510 | 0,001501 | 0,9985 |
| 102 | ТК 8 | ТК 9 | 0,13 | 40 | 0,00504 | 10 | 0,005015 | 0,004993 | 0,9950 |
| 103 | ТК 9 | Энер. 12 | 0,05 | 28 | 0,003528 | 9 | 0,003516 | 0,003498 | 0,9965 |
| 104 | Котельная №6 | ТК 10 | 0,15 | 8 | 0,001008 | 11,75 | 0,001007 | 0,001001 | 0,9990 |
| 105 | ТК 10 | Пушк.7 | 0,1 | 60 | 0,00756 | 10 | 0,007503 | 0,007481 | 0,9925 |
| 106 | ТК 10 | ТК 11 | 0,15 | 35 | 0,00441 | 11,75 | 0,004391 | 0,004371 | 0,9956 |
| 107 | ТК 11 | ТК 12 | 0,08 | 30 | 0,00378 | 9,5 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 108 | ТК 12 | ТК 13 | 0,08 | 25 | 0,00315 | 9,5 | 0,003140 | 0,003124 | 0,9969 |
| 109 | ТК 13 | д/сад | 0,05 | 10 | 0,00126 | 9 | 0,001258 | 0,001251 | 0,9987 |
| 110 | ТК 11 | ТК 14 | 0,15 | 46 | 0,005796 | 11,75 | 0,005763 | 0,005740 | 0,9943 |
| 111 | ТК 14 | Пушк.9 | 0,1 | 100 | 0,0126 | 10 | 0,012443 | 0,012437 | 0,9876 |
| 112 |  | Пушк.9 | 0,08 | 32 | 0,004032 | 9,5 | 0,004016 | 0,003997 | 0,9960 |
| 113 | ТК 14 | Прок. 58 | 0,1 | 60 | 0,00756 | 10 | 0,007503 | 0,007481 | 0,9925 |
| 114 | ТК 14 | ТК 15 | 0,1 | 55 | 0,00693 | 10 | 0,006882 | 0,006860 | 0,9931 |
| 115 | ТК 15 | Прок. 60 | 0,1 | 30 | 0,00378 | 10 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 116 | ТК 16 | Мех. 16 | 0,08 | 13 | 0,001638 | 9,5 | 0,001635 | 0,001626 | 0,9984 |
| Сети Котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Котельная №7 | Церковь | 0,07 | 168 | 0,021168 | 9,5 | 0,020728 | 0,020806 | 0,9792 |
| 119 | Котельная №7 | о1 | 0,125 | 30 | 0,00378 | 10 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 120 | о1 | Жилой корпус | 0,1 | 14 | 0,001764 | 10 | 0,001761 | 0,001751 | 0,9982 |
| 121 | о1 | о2 | 0,1 | 22 | 0,002772 | 10 | 0,002764 | 0,002750 | 0,9973 |
| 122 |  | Столовая | 0,05 | 4 | 0,000504 | 9 | 0,000504 | 0,000500 | 0,9995 |
| 123 | о2 | Учебный корпус | 0,1 | 65 | 0,00819 | 10 | 0,008124 | 0,008102 | 0,9919 |
| 124 | о2 | Гараж | 0,05 | 41 | 0,005166 | 9 | 0,005140 | 0,005118 | 0,9949 |
| Сети Котельной №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Котельная №18 | ТК 1 | 0,15 | 45 | 0,00567 | 11,75 | 0,005638 | 0,005616 | 0,9944 |
| 127 | ТК 1 | Энер-в 19а | 0,15 | 52 | 0,006552 | 11,75 | 0,006509 | 0,006487 | 0,9935 |
| 128 | Энер-в 19а | ТК 2 | 0,13 | 109 | 0,013734 | 10 | 0,013548 | 0,013549 | 0,9865 |
| 129 | ТК 2 | Энер-в 17а | 0,08 | 15 | 0,00189 | 9,5 | 0,001886 | 0,001875 | 0,9981 |
| 130 | ТК 2 | Энер-в 17 | 0,1 | 53 | 0,006678 | 10 | 0,006634 | 0,006611 | 0,9934 |
| 131 | ТК 1 | Южная 20 | 0,07 | 74 | 0,009324 | 9,5 | 0,009238 | 0,009218 | 0,9908 |
| 132 |  | Южная 20 | 0,05 | 51 | 0,006426 | 9 | 0,006385 | 0,006362 | 0,9936 |
| 133 |  | Южная 2 | 0,04 | 7 | 0,000882 | 7,5 | 0,000881 | 0,000876 | 0,9991 |
| 134 |  | Южная 2а | 0,03 | 7 | 0,000882 | 6,5 | 0,000881 | 0,000876 | 0,9991 |
| 135 | ТК 1 | Восточная | 0,07 | 97 | 0,012222 | 9,5 | 0,012075 | 0,012066 | 0,9879 |
| 136 |  | Восточная 4 | 0,04 | 7 | 0,000882 | 7,5 | 0,000881 | 0,000876 | 0,9991 |
| 137 |  | Восточная 6 | 0,04 | 7 | 0,000882 | 7,5 | 0,000881 | 0,000876 | 0,9991 |
| 138 |  | Восточная 8 | 0,03 | 7 | 0,000882 | 6,5 | 0,000881 | 0,000876 | 0,9991 |
| 139 | Восточная 8 | Энер-в 19 | 0,08 | 30 | 0,00378 | 9,5 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 140 |  | Энер-в 19 | 0,05 | 36 | 0,004536 | 9 | 0,004516 | 0,004495 | 0,9955 |
| 141 |  | Восточная 10 | 0,03 | 4 | 0,000504 | 6,5 | 0,000504 | 0,000500 | 0,9995 |
| 142 | Котельная №18 | ТК 3 | 0,01 | 7 | 0,000882 | 4,5 | 0,000881 | 0,000876 | 0,9991 |
| 143 | ТК 3 | 21а | 0,1 | 130 | 0,01638 | 10 | 0,016116 | 0,016138 | 0,9839 |
| 144 |  | 21а | 0,08 | 10 | 0,00126 | 9,5 | 0,001258 | 0,001251 | 0,9987 |
| 145 | 21а | Гаражи | 0,05 | 40 | 0,00504 | 9 | 0,005015 | 0,004993 | 0,9950 |
| 146 |  | Магазин №8 | 0,05 | 30 | 0,00378 | 9 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 147 | ТК 3 |  | 0,1 | 80 | 0,01008 | 10 | 0,009980 | 0,009962 | 0,9900 |
| 148 | ТК 3 |  | 0,15 | 120 | 0,01512 | 11,75 | 0,014895 | 0,014906 | 0,9851 |
| 149 | ТК 3 |  | 0,1 | 30 | 0,00378 | 10 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 150 |  | ТК4 | 0,1 | 106 | 0,013356 | 10 | 0,013180 | 0,013178 | 0,9868 |
| 151 | ТК4 | пер. Майский 1 | 0,08 | 42 | 0,005292 | 9,5 | 0,005264 | 0,005242 | 0,9948 |
| 152 | ТК4 | пер. Майский 2 | 0,04 | 77 | 0,009702 | 7,5 | 0,009609 | 0,009590 | 0,9904 |
| 153 |  | пер. Майский 3 | 0,08 | 25 | 0,00315 | 9,5 | 0,003140 | 0,003124 | 0,9969 |
| 154 |  | пер. Майский 5 | 0,08 | 40 | 0,00504 | 9,5 | 0,005015 | 0,004993 | 0,9950 |
| Сети Котельной №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Котельная №19 | 2 ж/д | 0,03 | 90 | 0,01134 | 6,5 | 0,011213 | 0,011200 | 0,9888 |
| 157 | Котельная №19 | ТК 1 | 0,15 | 91 | 0,011466 | 11,75 | 0,011336 | 0,011324 | 0,9887 |
| 158 | ТК 1 | ПЧ 17 | 0,05 | 130 | 0,01638 | 9 | 0,016116 | 0,016138 | 0,9839 |
| 159 | ТК 1 | Цех др. обработ. | 0,15 | 50 | 0,0063 | 11,75 | 0,006261 | 0,006238 | 0,9938 |
| 160 | ПЧ 17 | Цех. Металл. Обработ. | 0,05 | 100 | 0,0126 | 9 | 0,012443 | 0,012437 | 0,9876 |
| 161 | Цех. Металл. Обработ. | Цех др. обработ. | 0,15 | 20 | 0,00252 | 11,75 | 0,002514 | 0,002500 | 0,9975 |
| 162 | ТК 1 | ТК 2 | 0,15 | 135 | 0,01701 | 11,75 | 0,016725 | 0,016753 | 0,9832 |
| 163 | ТК 1 | ТК 2 | 0,3 | 395 | 0,04977 | 13,75 | 0,047369 | 0,048232 | 0,9518 |
| 164 | ТК 2 | ТК 9 | 0,15 | 80 | 0,01008 | 11,75 | 0,009980 | 0,009962 | 0,9900 |
| 165 | ТК 9 | Ленинградская, 37а | 0,05 | 60 | 0,00756 | 9 | 0,007503 | 0,007481 | 0,9925 |
| 166 | ТК 9 | ТК 10 | 0,15 | 100 | 0,0126 | 11,75 | 0,012443 | 0,012437 | 0,9876 |
| 167 | ТК 10 | Суд | 0,05 | 66 | 0,008316 | 9 | 0,008248 | 0,008226 | 0,9918 |
| 168 | ТК 11 | ТК 12 | 0,1 | 150 | 0,0189 | 10 | 0,018549 | 0,018597 | 0,9814 |
| 169 | ТК 12 | ж/д 42 | 0,03 | 60 | 0,00756 | 6,5 | 0,007503 | 0,007481 | 0,9925 |
| 170 | ТК 12 | ТК 13 | 0,08 | 100 | 0,0126 | 9,5 | 0,012443 | 0,012437 | 0,9876 |
| 171 | ТК 13 | 2 ж/д №4 | 0,08 | 20 | 0,00252 | 9,5 | 0,002514 | 0,002500 | 0,9975 |
| 172 | ТК 13 | 2 ж/д №8 | 0,05 | 50 | 0,0063 | 9 | 0,006261 | 0,006238 | 0,9938 |
| 173 | ТК 13 | ТК 14 | 0,05 | 40 | 0,00504 | 9 | 0,005015 | 0,004993 | 0,9950 |
| 174 | ТК 14 | ж/д 43а | 0,03 | 20 | 0,00252 | 6,5 | 0,002514 | 0,002500 | 0,9975 |
| 175 | ТК 14 | д.ж. 51 | 0,05 | 35 | 0,00441 | 9 | 0,004391 | 0,004371 | 0,9956 |
| 176 | ТК 3 | Ленинградская, 37 | 0,05 | 51 | 0,006426 | 9 | 0,006385 | 0,006362 | 0,9936 |
| 177 | ТК 3 | ТК 4 | 0,3 | 75 | 0,00945 | 13,75 | 0,009362 | 0,009342 | 0,9907 |
| 178 | ТК 4 | РУПС | 0,1 | 23 | 0,002898 | 10 | 0,002890 | 0,002874 | 0,9971 |
| 179 | ТК 4 | ТК 5 | 0,3 | 80 | 0,01008 | 13,75 | 0,009980 | 0,009962 | 0,9900 |
| 180 | ТК 5 | Школа №1 | 0,08 | 50 | 0,0063 | 9,5 | 0,006261 | 0,006238 | 0,9938 |
| 181 | ТК 5 | Спту-55 | 0,05 | 40 | 0,00504 | 9 | 0,005015 | 0,004993 | 0,9950 |
| 182 | ТК 5 | ТК 6 | 0,25 | 117 | 0,014742 | 13,75 | 0,014528 | 0,014536 | 0,9855 |
| 183 | ТК 6 | ТК 7 | 0,25 | 113 | 0,014238 | 13,75 | 0,014038 | 0,014042 | 0,9860 |
| 184 | ТК 7 | ТК 8 | 0,08 | 52 | 0,006552 | 9,5 | 0,006509 | 0,006487 | 0,9935 |
| 185 | ТК 8 | Магазин (пер. Больничный) | 0,03 | 100 | 0,0126 | 6,5 | 0,012443 | 0,012437 | 0,9876 |
| 186 | ТК 8 | тп | 0,05 | 25 | 0,00315 | 9 | 0,003140 | 0,003124 | 0,9969 |
| 187 | тп | Пищевик | 0,05 | 50 | 0,0063 | 9 | 0,006261 | 0,006238 | 0,9938 |
| 188 | ТК 6 |  | 0,1 | 75 | 0,00945 | 10 | 0,009362 | 0,009342 | 0,9907 |
| 189 | ТК 6 | Свободы 22 | 0,08 | 6 | 0,000756 | 9,5 | 0,000755 | 0,000751 | 0,9992 |
| 190 | ТК 5 | ТК 15 | 0,15 | 20 | 0,00252 | 11,75 | 0,002514 | 0,002500 | 0,9975 |
| 191 | ТК 5 | ТК 15 | 0,125 | 386 | 0,048636 | 10 | 0,046342 | 0,047160 | 0,9528 |
| 192 | ТК 15 | ТК 6 (3) | 0,125 | 55 | 0,00693 | 10 | 0,006882 | 0,006860 | 0,9931 |
| 193 | ТК 6 (3) | Советская 17 | 0,08 | 80 | 0,01008 | 9,5 | 0,009980 | 0,009962 | 0,9900 |
| 194 | ТК 6 (3) | Ворошилова 14а | 0,08 | 8 | 0,001008 | 9,5 | 0,001007 | 0,001001 | 0,9990 |
| 195 | ТК 15 | Ворошилова 18 | 0,07 | 30 | 0,00378 | 9,5 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |
| 196 |  | Энергетиков 3а | 0,05 | 3 | 0,000378 | 9 | 0,000378 | 0,000375 | 0,9996 |
| 197 | Ворошилова 18 | Энергетиков 3а | 0,07 | 30 | 0,00378 | 9,5 | 0,003766 | 0,003747 | 0,9963 |

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 10.1 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

| Группа мероприятий | Затраты, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 18200 | 0 | 5200 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| - Реконструкция котельной №6 (с целью переключения нагрузки от котельных №7 и жилых домов от котельной ОАО «Харовское АТП») | 6500 |  |  | 6500 |  |  |  |
| - Реконструкция котельной №19 (с целью переключения потребителей от котельной №3) | 15 420 |  |  |  | 15 420 |  |  |
| - Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №20 | 5200 |  | 5200 |  |  |  |  |
| - Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей. | 22500 | 500 | 0 | 12040 | 9960 | 0 | 0 |
| - Строительство тепловой сети с устройством тепловой камеры с целью переключения нагрузки (жилые многоквартирные дома Энергетиков 16, 16а) от котельной ОАО «Харовское АТП» на котельную №6 | 3200 |  |  | 3200 |  |  |  |
| - Строительство тепловой сети с устройством тепловой камеры от котельной №7 до пересечения с ул. Прокатова с целью переключения нагрузки от котельной №7 на котельную №6 | 1260 |  |  | 1260 |  |  |  |
| - Строительство тепловой сети с устройством тепловой камеры по ул. Прокатова с целью переключения нагрузки от котельной №7 и жилых домов котельной «Харовское АТП» на котельную №6 | 4450 |  |  | 4450 |  |  |  |
| - Перекладка магистральной тепловой сети котельной №6 в квартале ул. Пушкина – ул. Механизаторов с устройством тепловой камеры | 2150 |  |  | 2150 |  |  |  |
| - Реконструкция тепловых пунктов потребителей с установкой регуляторов температуры на горячее водоснабжение в следующих зданиях: - жилой корпус Школы-интернат Энергетиков 14, - столовая школы-интернат, - прачечная школы-интернат, - Прокатова 58, - Пушкина 7, - Пушкина 9 | 980 |  |  | 980 |  |  |  |
| - Строительство магистральной тепловой сети по ул. Пушкина с устройством тепловой камеры с целью переключения потребителей котельной №3 | 1650 |  |  |  | 1650 |  |  |
| - Перекладка магистральной тепловой сети от ул. Пушкина до котельной №4 | 2100 |  |  |  | 2100 |  |  |
| - Перекладка участка тепловой сети по ул. Энергетиков | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |
| - Строительство участка тепловой сети с устройством тепловой камеры для подключения нагрузки от жилых домов Ворошилова 18, Энергетиков 3а | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
| - Перекладка участка тепловой сети вдоль ул. Ворошилова до пересечения с ул. Южная | 450 |  |  |  | 450 |  |  |
| - Перекладка участка тепловой сети по ул. Южная | 450 |  |  |  | 450 |  |  |
| - Перекладка участка тепловой сети от дома Ворошилова 26, до магистральной тепловой сети | 850 |  |  |  | 850 |  |  |
| - Перекладка участка тепловой сети от дома Свободы 22 до котельной №4 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
| - Реконструкция тепловых пунктов потребителей с установкой регуляторов температуры на горячее водоснабжение в следующих зданиях: - Поликлиника ЦРБ Свободы 28, - Хирургическое отделение ЦРБ, - Терапевтическое отделение ЦРБ, - прачечная ЦРБ, - Энергетиков 5, - Ворошилова 26, - Энергетиков 3а, - Южная 2, - Свободы 22 | 1260 |  |  |  | 1260 |  |  |
| - Строительство участка тепловой сети для присоединения системы теплопотребления МБУ «Харовский историко – художественный музей», распположенного по адресу: г. Харовск, ул. Ленинградская, 7, к сети теплоснабжения от котельной №5. | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 40700 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

- Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

  - определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

  - определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Приложение 1

Гидравлический  расчет  водяной  тепловой  сети

Нaимeнoвaниe oбъeктa: Тепловые сети города Харовска от котельных №1, 4 и 19

Исходные  данные

────────────────

1. Вид пpoeктного  гидравлического pacчeтa  тепловой сети            1

2. Кoличecтвo кoнeчныx тoчeк  в теплоceти  (пoтpeбитeлeй)           78

3. Общee кoличecтвo  расчетных  учacткoв  в тeплoвoй ceти          144

4. Рacчeтнaя  тeмпepaтуpa  вoды  в пoдaющeм  тpубoпpoвoдe           95

5. Рacчeтнaя  тeмпepaтуpa  вoды  в обратном  тpубoпpoвoдe           70

6. Кoэффициeнт, учитывaющий  eдиницы  измepeния  дaвления         9.81

7. Рacпoлaгaeмый нaпop  в нaчaльнoй тoчкe ceти,       Kпa            0

8. Необходимый  нaпop  в конечных точках  сети,       Kпa         60.0

9. Эквивaлeнтнaя  шepoxoвaтocть  стенок тpубoпpoвoдoв, мм          0.5

10.Признак  учета  местных сопротивлений  в трубопроводах            1

Характеристика участков сети

────────────────────────────

Нaчaлo       103   104   105   102   102   106   107   109   109   110

Кoнeц          1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Длинa, м    10.0  10.0  10.0  84.0  67.0  10.0  10.0   115   5.0  10.0

Рacxoд,т/ч  1.69  1.65  1.65  14.2  6.06  2.32  2.96  2.16  1.43  1.34

Нaчaлo       112   112   113   114   115   117   117   118   120   120

Кoнeц         11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

Длинa, м    31.0   8.0  10.0  10.0  10.0  25.0  10.0  10.0  80.0   2.0

Рacxoд,т/ч  1.63  1.72  1.58  1.62  1.59  2.26  1.56  1.26  3.19  3.33

Нaчaлo       121   122   123   124   125   126   126   128   128   130

Кoнeц         21    22    23    24    25    26    27    28    29    30

Длинa, м    30.0   5.0  25.0  85.0  20.0  70.0   6.0  75.0  60.0  40.0

Рacxoд,т/ч  2.40  3.02  2.77  3.60  2.81  2.19  5.28  1.34  0.50  5.37

Нaчaлo       130   132   134   134   135   135   137   139   139   140

Кoнeц         31    32    33    34    35    36    37    38    39    40

Длинa, м    50.0  23.0  20.0  10.0  10.0  20.0  20.0  50.0  10.0  20.0

Рacxoд,т/ч  10.5  3.98  1.59  0.37  2.12  0.75  1.92  0.77  1.89  7.87

Нaчaлo       142   142   143   146   145   146   149   150   148   150

Кoнeц         41    42    43    44    45    46    47    48    49    50

Длинa, м    60.0  10.0  66.0  60.0  51.0  10.0   311   5.0   5.0  20.0

Рacxoд,т/ч  0.57  3.42  1.67  2.25  2.21  1.69  1.59  3.82  3.81  5.40

Нaчaлo       151   152   153   154   156   156   156   156   160   160

Кoнeц         51    52    53    54    55    56    57    58    59    60

Длинa, м    10.0  10.0   5.0   5.0  80.0  80.0  10.0  30.0   5.0   5.0

Рacxoд,т/ч  5.68  2.89  1.02  0.21  4.53  2.58  5.42  6.04  4.33  5.87

Нaчaлo       162   162   163   176   166   166   168   178   169   170

Кoнeц         61    62    63    64    65    66    67    68    69    70

Длинa, м    80.0  14.0  14.0  12.0  65.0  10.0   234  30.0  25.0   5.0

Рacxoд,т/ч  3.70  10.1  10.1  3.45  1.06  0.96  4.83  0.58  0.58  0.49

Нaчaлo       171   173   173   174   175   176   177   178   104   105

Кoнeц         71    72    73    74    75    76    77    78   103   104

Длинa, м    10.0  16.0  10.0  14.0  30.0   5.0   5.0  30.0  20.0  20.0

Рacxoд,т/ч  5.48  5.71  6.18  1.00  0.07  0.43  1.78  0.49  0.00  0.00

Нaчaлo       106   111   107   108   108   111   113   114   115   116

Кoнeц        105   102   106   107   109   110   112   113   114   115

Длинa, м    20.0   130  30.0  70.0  27.0  45.0  23.0  33.5  33.5  13.0

Нaчaлo       118   116   121   122   123   124   125   126   127   127

Кoнeц        117   118   120   121   122   123   124   125   126   128

Длинa, м    19.0  19.0  37.0  25.0  40.0  70.0  75.0  75.0  70.0   165

Нaчaлo       132   145   174   135   137   140   137   142   143   146

Кoнeц        130   132   101   134   135   137   139   140   142   143

Длинa, м    80.0  75.0  20.0  15.0  40.0   100  20.0  20.0   210   100

Нaчaлo       144   152   151   148   149   144   177   154   155   158

Кoнeц        146   145   149   150   148   151   152   153   154   156

Длинa, м    80.0  55.0   360  90.0  50.0  40.0  40.0  30.0  20.0   110

Нaчaлo       157   163   158   164   155   169   168   170   171   167

Кoнeц        160   162   163   176   166   168   178   169   170   171

Длинa, м    12.0  31.0   102  13.0  40.0  65.0  30.0  30.0   156  85.0

Нaчaлo       175   174   167   153   116   110   124   130   145   101

Кoнeц        173   167   175   177   111   108   116   127   144   155

Длинa, м    16.0  10.0  21.0  30.0   270  15.0   103   130  50.0  20.0

Нaчaлo       157   164   101     0

Кoнeц        158   157   164   174

Длинa, м    96.0   110  25.0   5.0

Характеристика  тепловой  сети

┌──────────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────┐

│          │          │          │  Тепловые  потери трубопроводами  │

│ Диаметр  │  Длина   │  Масса,  ├─────────────────┬─────────────────┤

│трубопро- │трубопро- │          │Удельные,  Вт/м  │  Общие,   кВт   │

│водов, мм │ водов, м │  тонн    ├────────┬────────┼────────┬────────┤

│          │          │          │Подающий│Обратный│Подающий│Обратный│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│38.0 х 2.0│   3518   │   6.243  │   17.0 │   12.0 │ 35.884 │ 25.330 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│45.0 х 2.0│   1271   │   2.694  │   18.0 │   13.0 │ 13.727 │  9.914 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│57.0 х 3.0│   1175   │   4.692  │   20.0 │   14.0 │ 14.100 │  9.870 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│76.0 х 3.0│   2290   │  12.362  │   23.0 │   16.0 │ 31.602 │ 21.984 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│89.0 х 3.0│   1474   │   9.374  │   25.0 │   17.0 │ 22.110 │ 15.035 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 108 х 4.0│    952   │   9.762  │   28.0 │   19.0 │ 15.994 │ 10.853 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 133 х 4.0│    970   │  12.337  │   31.0 │   21.0 │ 18.042 │ 12.222 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 159 х 4.5│    746   │  12.784  │   32.0 │   22.0 │ 14.323 │  9.847 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 219 х 6.0│    570   │  17.956  │   39.0 │   27.0 │ 13.338 │  9.234 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 273 х 6.0│    440   │  17.375  │   45.0 │   30.0 │ 11.880 │  7.920 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│  Итого:  │  13406   │  105.58  │        │        │  191.0 │  132.2 │

└──────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

1. Характеристика  участков сети

┌───────┬───────────┬─────┬──────┐  ┌───────┬───────────┬─────┬──────┐

│ Номер │  Диаметр  │Длина│Расход│  │ Номер │  Диаметр  │Длина│Расход│

│участка│участка, мм│  м  │ т/час│  │участка│участка, мм│  м  │ т/час│

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│103-  1│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.80 │  │104-  2│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 2.17 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│105-  3│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.74 │  │102-  4│ 76.0 х 3.0│84.0 │ 8.31 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│102-  5│ 76.0 х 3.0│67.0 │ 7.91 │  │106-  6│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 2.11 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│107-  7│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 2.80 │  │109-  8│ 38.0 х 2.0│ 115 │ 2.07 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│109-  9│ 38.0 х 2.0│ 5.0 │ 1.49 │  │110- 10│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│112- 11│ 38.0 х 2.0│31.0 │ 1.49 │  │112- 12│ 38.0 х 2.0│ 8.0 │ 1.60 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│113- 13│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.68 │  │114- 14│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│115- 15│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 2.27 │  │117- 16│ 38.0 х 2.0│25.0 │ 2.29 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│117- 17│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 2.14 │  │118- 18│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│120- 19│ 38.0 х 2.0│80.0 │ 1.92 │  │120- 20│ 45.0 х 2.0│ 2.0 │ 4.08 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│121- 21│ 38.0 х 2.0│30.0 │ 2.01 │  │122- 22│ 38.0 х 2.0│ 5.0 │ 1.65 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│123- 23│ 38.0 х 2.0│25.0 │ 1.95 │  │124- 24│ 57.0 х 3.0│85.0 │ 4.21 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│125- 25│ 38.0 х 2.0│20.0 │ 1.62 │  │126- 26│ 38.0 х 2.0│70.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│126- 27│ 45.0 х 2.0│ 6.0 │ 5.14 │  │128- 28│ 38.0 х 2.0│75.0 │ 1.98 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│128- 29│ 38.0 х 2.0│60.0 │ 1.49 │  │130- 30│ 57.0 х 3.0│40.0 │ 6.33 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│130- 31│ 76.0 х 3.0│50.0 │ 11.3 │  │132- 32│ 45.0 х 2.0│23.0 │ 5.35 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│134- 33│ 38.0 х 2.0│20.0 │ 1.49 │  │134- 34│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│135- 35│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.69 │  │135- 36│ 38.0 х 2.0│20.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│137- 37│ 38.0 х 2.0│20.0 │ 1.90 │  │139- 38│ 38.0 х 2.0│50.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│139- 39│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.49 │  │140- 40│ 76.0 х 3.0│20.0 │ 10.9 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│142- 41│ 38.0 х 2.0│60.0 │ 1.49 │  │142- 42│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 2.94 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│143- 43│ 38.0 х 2.0│66.0 │ 2.18 │  │146- 44│ 38.0 х 2.0│60.0 │ 3.30 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│145- 45│ 38.0 х 2.0│51.0 │ 1.90 │  │146- 46│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 2.22 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│149- 47│ 38.0 х 2.0│ 311 │ 1.49 │  │150- 48│ 38.0 х 2.0│ 5.0 │ 3.75 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│148- 49│ 45.0 х 2.0│ 5.0 │ 4.96 │  │150- 50│ 57.0 х 3.0│20.0 │ 4.87 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│151- 51│ 45.0 х 2.0│10.0 │ 4.82 │  │152- 52│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│153- 53│ 38.0 х 2.0│ 5.0 │ 1.49 │  │154- 54│ 38.0 х 2.0│ 5.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│156- 55│ 45.0 х 2.0│80.0 │ 2.94 │  │156- 56│ 45.0 х 2.0│80.0 │ 2.99 │

└───────┴───────────┴─────┴──────┘  └───────┴───────────┴─────┴──────┘

2. Характеристика  участков сети

┌───────┬───────────┬─────┬──────┐  ┌───────┬───────────┬─────┬──────┐

│ Номер │  Диаметр  │Длина│Расход│  │ Номер │  Диаметр  │Длина│Расход│

│участка│участка, мм│  м  │ т/час│  │участка│участка, мм│  м  │ т/час│

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│156- 57│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 2.99 │  │156- 58│ 76.0 х 3.0│30.0 │ 6.81 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│160- 59│ 45.0 х 2.0│ 5.0 │ 4.90 │  │160- 60│ 38.0 х 2.0│ 5.0 │ 3.09 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│162- 61│ 45.0 х 2.0│80.0 │ 2.18 │  │162- 62│ 76.0 х 3.0│14.0 │ 12.8 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│163- 63│ 57.0 х 3.0│14.0 │ 7.08 │  │176- 64│ 45.0 х 2.0│12.0 │ 4.54 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│166- 65│ 38.0 х 2.0│65.0 │ 1.49 │  │166- 66│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│168- 67│ 57.0 х 3.0│ 234 │ 4.38 │  │178- 68│ 38.0 х 2.0│30.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│169- 69│ 38.0 х 2.0│25.0 │ 1.49 │  │170- 70│ 38.0 х 2.0│ 5.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│171- 71│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 3.56 │  │173- 72│ 45.0 х 2.0│16.0 │ 4.77 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│173- 73│ 38.0 х 2.0│10.0 │ 3.09 │  │174- 74│ 38.0 х 2.0│14.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│175- 75│ 38.0 х 2.0│30.0 │ 1.49 │  │176- 76│ 38.0 х 2.0│ 5.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│177- 77│ 38.0 х 2.0│ 5.0 │ 1.49 │  │178- 78│ 38.0 х 2.0│30.0 │ 1.49 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│104-103│ 38.0 х 2.0│20.0 │ 1.80 │  │105-104│ 45.0 х 2.0│20.0 │ 3.97 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│106-105│ 57.0 х 3.0│20.0 │ 5.72 │  │111-102│ 89.0 х 3.0│ 130 │ 16.2 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│107-106│ 76.0 х 3.0│30.0 │ 7.83 │  │108-107│ 76.0 х 3.0│70.0 │ 10.6 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│108-109│ 57.0 х 3.0│27.0 │ 3.56 │  │111-110│ 89.0 х 3.0│45.0 │ 15.7 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│113-112│ 38.0 х 2.0│23.0 │ 3.09 │  │114-113│ 45.0 х 2.0│33.5 │ 4.78 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│115-114│ 57.0 х 3.0│33.5 │ 6.27 │  │116-115│ 76.0 х 3.0│13.0 │ 8.54 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│118-117│ 45.0 х 2.0│19.0 │ 4.43 │  │116-118│ 45.0 х 2.0│19.0 │ 5.92 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│121-120│ 57.0 х 3.0│37.0 │ 5.99 │  │122-121│ 76.0 х 3.0│25.0 │ 8.01 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│123-122│ 76.0 х 3.0│40.0 │ 9.66 │  │124-123│ 76.0 х 3.0│70.0 │ 11.6 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│125-124│  159 х 4.5│75.0 │ 62.2 │  │126-125│  159 х 4.5│75.0 │ 63.8 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│127-126│  159 х 4.5│70.0 │ 70.4 │  │127-128│ 45.0 х 2.0│ 165 │ 3.47 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│132-130│  219 х 6.0│80.0 │ 91.5 │  │145-132│  219 х 6.0│75.0 │ 96.9 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│174-101│  273 х 6.0│20.0 │  213 │  │135-134│ 45.0 х 2.0│15.0 │ 2.98 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│137-135│ 57.0 х 3.0│40.0 │ 6.16 │  │140-137│ 76.0 х 3.0│ 100 │ 11.0 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│137-139│ 45.0 х 2.0│20.0 │ 2.98 │  │142-140│  108 х 4.0│20.0 │ 21.9 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│143-142│  108 х 4.0│ 210 │ 26.4 │  │146-143│  108 х 4.0│ 100 │ 28.5 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│144-146│  133 х 4.0│80.0 │ 34.1 │  │152-145│  273 х 6.0│55.0 │  153 │

└───────┴───────────┴─────┴──────┘  └───────┴───────────┴─────┴──────┘

3. Характеристика  участков сети

┌───────┬───────────┬─────┬──────┐  ┌───────┬───────────┬─────┬──────┐

│ Номер │  Диаметр  │Длина│Расход│  │ Номер │  Диаметр  │Длина│Расход│

│участка│участка, мм│  м  │ т/час│  │участка│участка, мм│  м  │ т/час│

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│151-149│ 89.0 х 3.0│ 360 │ 15.1 │  │148-150│ 76.0 х 3.0│90.0 │ 8.62 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│149-148│ 76.0 х 3.0│50.0 │ 13.6 │  │144-151│  108 х 4.0│40.0 │ 19.9 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│177-152│  273 х 6.0│40.0 │  154 │  │154-153│  273 х 6.0│30.0 │  157 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│155-154│  273 х 6.0│20.0 │  159 │  │158-156│ 76.0 х 3.0│ 110 │ 15.7 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│157-160│ 45.0 х 2.0│12.0 │ 7.99 │  │163-162│ 76.0 х 3.0│31.0 │ 14.9 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│158-163│ 89.0 х 3.0│ 102 │ 22.0 │  │164-176│ 45.0 х 2.0│13.0 │ 6.03 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│155-166│ 38.0 х 2.0│40.0 │ 2.98 │  │169-168│ 76.0 х 3.0│65.0 │ 7.36 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│168-178│ 38.0 х 2.0│30.0 │ 2.98 │  │170-169│ 76.0 х 3.0│30.0 │ 8.85 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│171-170│ 76.0 х 3.0│ 156 │ 10.3 │  │167-171│ 89.0 х 3.0│85.0 │ 13.9 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│175-173│ 57.0 х 3.0│16.0 │ 7.86 │  │174-167│  108 х 4.0│10.0 │ 23.3 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│167-175│ 57.0 х 3.0│21.0 │ 9.35 │  │153-177│  273 х 6.0│30.0 │  156 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│116-111│  133 х 4.0│ 270 │ 31.9 │  │110-108│ 89.0 х 3.0│15.0 │ 14.2 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│124-116│  159 х 4.5│ 103 │ 46.4 │  │130-127│  219 х 6.0│ 130 │ 73.9 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│145-144│  159 х 4.5│50.0 │ 54.0 │  │101-155│  273 х 6.0│20.0 │  162 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│157-158│  108 х 4.0│96.0 │ 37.7 │  │164-157│  133 х 4.0│ 110 │ 45.7 │

├───────┼───────────┼─────┼──────┤  ├───────┼───────────┼─────┼──────┤

│101-164│  133 х 4.0│25.0 │ 51.8 │  │  0-174│  273 х 6.0│ 5.0 │  238 │

└───────┴───────────┴─────┴──────┘  └───────┴───────────┴─────┴──────┘

1. Результаты расчета участков сети

┌───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┐

│ Нoмep │ Длинa │Эквив.│ Рacxoд│Внутрен│  W  │  R уд │ Dp уч │ Суммa │

│учacткa│учacткa│длина │  т/ч  │диaмeтp│ м/c │  Па/м │  кПа  │Dp, кПа│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤

│  0-174│   5.0 │  3.0 │ 238.2 │   261 │1.275│ 69.73 │   0.6 │  0.56 │

│174-101│  20.0 │ 12.0 │ 213.5 │   261 │1.142│ 56.00 │   1.8 │  2.35 │

│101-155│  20.0 │ 12.0 │ 161.7 │   261 │0.865│ 32.13 │   1.0 │  3.38 │

│155-154│  20.0 │ 12.0 │ 158.7 │   261 │0.849│ 30.95 │   1.0 │  4.37 │

│154-153│  30.0 │ 18.0 │ 157.2 │   261 │0.841│ 30.38 │   1.5 │  5.83 │

│153-177│  30.0 │ 18.0 │ 155.7 │   261 │0.833│ 29.80 │   1.4 │  7.26 │

│177-152│  40.0 │ 24.0 │ 154.2 │   261 │0.825│ 29.23 │   1.9 │  9.13 │

│152-145│  55.0 │ 33.0 │ 152.8 │   261 │0.817│ 28.67 │   2.5 │ 11.65 │

│145-132│  75.0 │ 45.0 │ 96.90 │   207 │0.824│ 39.13 │   4.7 │ 16.35 │

│132-130│  80.0 │ 48.0 │ 91.55 │   207 │0.779│ 34.93 │   4.5 │ 20.82 │

│130-127│   130 │ 78.0 │ 73.90 │   207 │0.629│ 22.76 │   4.7 │ 25.55 │

│127-126│  70.0 │ 21.0 │ 70.43 │   150 │1.141│113.17 │  10.3 │ 35.85 │

│126-125│  75.0 │ 22.5 │ 63.80 │   150 │1.034│ 92.87 │   9.1 │ 44.90 │

│125-124│  75.0 │ 22.5 │ 62.18 │   150 │1.007│ 88.22 │   8.6 │ 53.51 │

│124-116│   103 │ 30.9 │ 46.36 │   150 │0.751│ 49.05 │   6.6 │ 60.07 │

│116-111│   270 │ 81.0 │ 31.90 │   125 │0.744│ 60.91 │  21.4 │ 81.45 │

│111-110│  45.0 │ 13.5 │ 15.68 │  83.0 │0.830│128.97 │   7.5 │ 89.00 │

│110-108│  15.0 │  4.5 │ 14.19 │  83.0 │0.751│105.61 │   2.1 │ 91.06 │

│108-107│  70.0 │ 21.0 │ 10.63 │  70.0 │0.791│146.67 │  13.3 │104.40 │

│107-106│  30.0 │  9.0 │  7.83 │  70.0 │0.582│ 79.53 │   3.1 │107.51 │

│106-105│  20.0 │  6.0 │  5.72 │  51.0 │0.801│229.26 │   6.0 │113.47 │

│105-104│  20.0 │  6.0 │  3.97 │  41.0 │0.862│355.60 │   9.2 │122.71 │

│104-103│  20.0 │  6.0 │  1.80 │  34.0 │0.568│198.77 │   5.2 │127.88 │

│103-  1│  10.0 │  3.0 │  1.80 │  34.0 │0.568│198.77 │   2.6 │130.47 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке   1    │ 65.07 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-111│  1098 │      │       │       │     │       │       │ 81.45 │

│111-102│   130 │ 39.0 │ 16.22 │  83.0 │0.858│138.11 │  23.3 │104.79 │

│102-  4│  84.0 │ 25.2 │  8.31 │  70.0 │0.618│ 89.68 │   9.8 │114.59 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке   4    │ 96.83 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-104│  1298 │      │       │       │     │       │       │122.71 │

│104-  2│  10.0 │  3.0 │  2.17 │  34.0 │0.686│290.13 │   3.8 │126.48 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке   2    │ 73.03 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-108│  1158 │      │       │       │     │       │       │ 91.06 │

│108-109│  27.0 │  8.1 │  3.56 │  51.0 │0.498│ 88.68 │   3.1 │ 94.17 │

│109-  8│   115 │ 34.5 │  2.07 │  34.0 │0.651│261.71 │  39.1 │133.30 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке   8    │ 59.41 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-102│  1228 │      │       │       │     │       │       │104.79 │

│102-  5│  67.0 │ 20.1 │  7.91 │  70.0 │0.588│ 81.20 │   7.1 │111.87 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке   5    │ 102.3 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-105│  1278 │      │       │       │     │       │       │113.47 │

│105-  3│  10.0 │  3.0 │  1.74 │  34.0 │0.550│186.38 │   2.4 │115.89 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке   3    │ 94.22 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-106│  1258 │      │       │       │     │       │       │107.51 │

│106-  6│  10.0 │  3.0 │  2.11 │  34.0 │0.666│273.48 │   3.6 │111.06 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке   6    │ 103.9 │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

2. Результаты расчета  участков сети

┌───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┐

│ Нoмep │ Длинa │Эквив.│ Рacxoд│Внутрен│  W  │  R уд │ Dp уч │ Суммa │

│учacткa│учacткa│длина │  т/ч  │диaмeтp│ м/c │  Па/м │  кПа  │Dp, кПа│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤

│  0-107│  1228 │      │       │       │     │       │       │104.40 │

│107-  7│  10.0 │  3.0 │  2.80 │  34.0 │0.884│482.03 │   6.3 │110.67 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке   7    │ 104.7 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-109│  1185 │      │       │       │     │       │       │ 94.17 │

│109-  9│   5.0 │  1.5 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   0.9 │ 95.06 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке   9    │ 135.9 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-110│  1143 │      │       │       │     │       │       │ 89.00 │

│110- 10│  10.0 │  3.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   1.8 │ 90.77 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  10    │ 144.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-145│   220 │      │       │       │     │       │       │ 11.65 │

│145-144│  50.0 │ 15.0 │ 53.96 │   150 │0.874│ 66.42 │   4.3 │ 15.97 │

│144-151│  40.0 │ 12.0 │ 19.89 │   100 │0.725│ 77.19 │   4.0 │ 19.98 │

│151-149│   360 │  108 │ 15.07 │  83.0 │0.797│119.17 │  55.8 │ 75.76 │

│149- 47│   311 │ 93.3 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │  55.1 │130.86 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  47    │ 64.27 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-124│   725 │      │       │       │     │       │       │ 53.51 │

│124-123│  70.0 │ 21.0 │ 11.60 │  70.0 │0.863│174.75 │  15.9 │ 69.41 │

│123-122│  40.0 │ 12.0 │  9.66 │  70.0 │0.718│120.96 │   6.3 │ 75.70 │

│122-121│  25.0 │  7.5 │  8.01 │  70.0 │0.596│ 83.19 │   2.7 │ 78.40 │

│121-120│  37.0 │ 11.1 │  5.99 │  51.0 │0.840│251.83 │  12.1 │ 90.51 │

│120- 19│  80.0 │ 24.0 │  1.92 │  34.0 │0.604│225.50 │  23.5 │113.97 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  19    │  98.1 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-116│   828 │      │       │       │     │       │       │ 60.07 │

│116-115│  13.0 │  3.9 │  8.54 │  70.0 │0.635│ 94.60 │   1.6 │ 61.67 │

│115-114│  33.5 │ 10.1 │  6.27 │  51.0 │0.878│275.45 │  12.0 │ 73.67 │

│114-113│  33.5 │ 10.1 │  4.78 │  41.0 │1.036│513.59 │  22.4 │ 96.04 │

│113-112│  23.0 │  6.9 │  3.09 │  34.0 │0.975│587.03 │  17.6 │113.59 │

│112- 11│  31.0 │  9.3 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   5.5 │119.08 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  11    │ 87.84 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-112│   931 │      │       │       │     │       │       │113.59 │

│112- 12│   8.0 │  2.4 │  1.60 │  34.0 │0.505│157.60 │   1.6 │115.23 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  12    │ 95.55 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-113│   908 │      │       │       │     │       │       │ 96.04 │

│113- 13│  10.0 │  3.0 │  1.68 │  34.0 │0.531│173.84 │   2.3 │ 98.30 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  13    │ 129.4 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-120│   897 │      │       │       │     │       │       │ 90.51 │

│120- 20│   2.0 │  0.6 │  4.08 │  41.0 │0.884│373.82 │   1.0 │ 91.49 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  20    │ 143.0 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-116│   828 │      │       │       │     │       │       │ 60.07 │

│116-118│  19.0 │  5.7 │  5.92 │  41.0 │1.284│789.76 │  19.5 │ 79.58 │

│118-117│  19.0 │  5.7 │  4.43 │  41.0 │0.961│442.29 │  10.9 │ 90.51 │

│117- 16│  25.0 │  7.5 │  2.29 │  34.0 │0.723│322.26 │  10.5 │100.98 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  16    │ 124.0 │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

3. Результаты расчета участков сети

┌───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┐

│ Нoмep │ Длинa │Эквив.│ Рacxoд│Внутрен│  W  │  R уд │ Dp уч │ Суммa │

│учacткa│учacткa│длина │  т/ч  │диaмeтp│ м/c │  Па/м │  кПа  │Dp, кПа│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤

│  0-121│   860 │      │       │       │     │       │       │ 78.40 │

│121- 21│  30.0 │  9.0 │  2.01 │  34.0 │0.635│249.04 │   9.7 │ 88.11 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  21    │ 149.8 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-114│   875 │      │       │       │     │       │       │ 73.67 │

│114- 14│  10.0 │  3.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   1.8 │ 75.44 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  14    │ 175.1 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-117│   866 │      │       │       │     │       │       │ 90.51 │

│117- 17│  10.0 │  3.0 │  2.14 │  34.0 │0.675│281.16 │   3.7 │ 94.16 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  17    │ 137.7 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-118│   847 │      │       │       │     │       │       │ 79.58 │

│118- 18│  10.0 │  3.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   1.8 │ 81.35 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  18    │ 163.3 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-144│   270 │      │       │       │     │       │       │ 15.97 │

│144-146│  80.0 │ 24.0 │ 34.07 │   125 │0.795│ 69.46 │   7.2 │ 23.19 │

│146-143│   100 │ 30.0 │ 28.54 │   100 │1.040│158.98 │  20.7 │ 43.86 │

│143-142│   210 │ 63.0 │ 26.36 │   100 │0.961│135.58 │  37.0 │ 80.87 │

│142-140│  20.0 │  6.0 │ 21.93 │   100 │0.799│ 93.85 │   2.4 │ 83.31 │

│140-137│   100 │ 30.0 │ 11.05 │  70.0 │0.822│158.37 │  20.6 │103.90 │

│137-135│  40.0 │ 12.0 │  6.16 │  51.0 │0.864│266.31 │  13.8 │117.75 │

│135-134│  15.0 │  4.5 │  2.98 │  41.0 │0.646│200.05 │   3.9 │121.65 │

│134- 33│  20.0 │  6.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   3.5 │125.19 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  33    │ 75.61 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-115│   841 │      │       │       │     │       │       │ 61.67 │

│115- 15│  10.0 │  3.0 │  2.27 │  34.0 │0.716│316.52 │   4.1 │ 65.79 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  15    │ 194.4 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-137│   780 │      │       │       │     │       │       │103.90 │

│137-139│  20.0 │  6.0 │  2.98 │  41.0 │0.646│200.05 │   5.2 │109.10 │

│139- 38│  50.0 │ 15.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   8.9 │117.96 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  38    │ 90.08 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-134│   835 │      │       │       │     │       │       │121.65 │

│134- 34│  10.0 │  3.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   1.8 │123.42 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  34    │ 79.16 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-122│   835 │      │       │       │     │       │       │ 75.70 │

│122- 22│   5.0 │  1.5 │  1.65 │  34.0 │0.520│166.65 │   1.1 │ 76.78 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  22    │ 172.4 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-135│   820 │      │       │       │     │       │       │117.75 │

│135- 36│  20.0 │  6.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   3.5 │121.29 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  36    │ 83.42 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-135│   820 │      │       │       │     │       │       │117.75 │

│135- 35│  10.0 │  3.0 │  1.69 │  34.0 │0.533│175.36 │   2.3 │120.03 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  35    │ 85.94 │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

4. Результаты расчета участков сети

┌───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┐

│ Нoмep │ Длинa │Эквив.│ Рacxoд│Внутрен│  W  │  R уд │ Dp уч │ Суммa │

│учacткa│учacткa│длина │  т/ч  │диaмeтp│ м/c │  Па/м │  кПа  │Dp, кПа│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤

│  0-149│   670 │      │       │       │     │       │       │ 75.76 │

│149-148│  50.0 │ 15.0 │ 13.58 │  70.0 │1.010│239.32 │  15.6 │ 91.31 │

│148-150│  90.0 │ 27.0 │  8.62 │  70.0 │0.641│ 96.50 │  11.3 │102.60 │

│150- 50│  20.0 │  6.0 │  4.87 │  51.0 │0.683│166.48 │   4.3 │106.93 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  50    │ 112.1 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-123│   795 │      │       │       │     │       │       │ 69.41 │

│123- 23│  25.0 │  7.5 │  1.95 │  34.0 │0.615│233.20 │   7.6 │ 76.99 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  23    │ 172.0 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-150│   810 │      │       │       │     │       │       │102.60 │

│150- 48│   5.0 │  1.5 │  3.75 │  34.0 │1.183│863.48 │   5.6 │108.21 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  48    │ 109.6 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-124│   725 │      │       │       │     │       │       │ 53.51 │

│124- 24│  85.0 │ 25.5 │  4.21 │  51.0 │0.590│124.43 │  13.7 │ 67.26 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  24    │ 191.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-139│   800 │      │       │       │     │       │       │109.10 │

│139- 39│  10.0 │  3.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   1.8 │110.87 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  39    │ 104.3 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-137│   780 │      │       │       │     │       │       │103.90 │

│137- 37│  20.0 │  6.0 │  1.90 │  34.0 │0.600│222.51 │   5.8 │109.69 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  37    │ 106.6 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-127│   505 │      │       │       │     │       │       │ 25.55 │

│127-128│   165 │ 49.5 │  3.47 │  41.0 │0.753│271.24 │  58.2 │ 83.73 │

│128- 28│  75.0 │ 22.5 │  1.98 │  34.0 │0.625│240.70 │  23.5 │107.20 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  28    │ 111.6 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-128│   670 │      │       │       │     │       │       │ 83.73 │

│128- 29│  60.0 │ 18.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │  10.6 │ 94.36 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  29    │ 137.3 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-148│   720 │      │       │       │     │       │       │ 91.31 │

│148- 49│   5.0 │  1.5 │  4.96 │  41.0 │1.075│553.11 │   3.6 │ 94.91 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  49    │ 136.2 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-142│   660 │      │       │       │     │       │       │ 80.87 │

│142- 41│  60.0 │ 18.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │  10.6 │ 91.50 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  41    │ 143.0 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-140│   680 │      │       │       │     │       │       │ 83.31 │

│140- 40│  20.0 │  6.0 │ 10.88 │  70.0 │0.809│153.61 │   4.0 │ 87.31 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  40    │ 151.4 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-125│   650 │      │       │       │     │       │       │ 44.90 │

│125- 25│  20.0 │  6.0 │  1.62 │  34.0 │0.510│160.52 │   4.2 │ 49.08 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  25    │ 227.8 │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

5. Результаты расчета участков сети

┌───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┐

│ Нoмep │ Длинa │Эквив.│ Рacxoд│Внутрен│  W  │  R уд │ Dp уч │ Суммa │

│учacткa│учacткa│длина │  т/ч  │диaмeтp│ м/c │  Па/м │  кПа  │Dp, кПа│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤

│  0-142│   660 │      │       │       │     │       │       │ 80.87 │

│142- 42│  10.0 │  3.0 │  2.94 │  34.0 │0.926│529.24 │   6.9 │ 87.75 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  42    │ 150.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-126│   575 │      │       │       │     │       │       │ 35.85 │

│126- 26│  70.0 │ 21.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │  12.4 │ 48.25 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  26    │ 229.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-174│     5 │      │       │       │     │       │       │  0.56 │

│174-167│  10.0 │  3.0 │ 23.25 │   100 │0.847│105.52 │   1.4 │  1.93 │

│167-171│  85.0 │ 25.5 │ 13.90 │  83.0 │0.736│101.40 │  11.2 │ 13.13 │

│171-170│   156 │ 46.8 │ 10.34 │  70.0 │0.769│138.67 │  28.1 │ 41.26 │

│170-169│  30.0 │  9.0 │  8.85 │  70.0 │0.658│101.56 │   4.0 │ 45.22 │

│169-168│  65.0 │ 19.5 │  7.36 │  70.0 │0.547│ 70.22 │   5.9 │ 51.15 │

│168- 67│   234 │ 70.2 │  4.38 │  51.0 │0.613│134.27 │  40.8 │ 92.00 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  67    │ 142.0 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-126│   575 │      │       │       │     │       │       │ 35.85 │

│126- 27│   6.0 │  1.8 │  5.14 │  41.0 │1.114│594.19 │   4.6 │ 40.48 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  27    │ 245.0 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-143│   450 │      │       │       │     │       │       │ 43.86 │

│143- 43│  66.0 │ 19.8 │  2.18 │  34.0 │0.689│292.72 │  25.1 │ 68.97 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  43    │ 188.1 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-101│    25 │      │       │       │     │       │       │  2.35 │

│101-164│  25.0 │  7.5 │ 51.77 │   125 │1.208│160.42 │   5.2 │  7.56 │

│164-157│   110 │ 33.0 │ 45.74 │   125 │1.067│125.22 │  17.9 │ 25.47 │

│157-158│  96.0 │ 28.8 │ 37.75 │   100 │1.376│278.10 │  34.7 │ 60.18 │

│158-163│   102 │ 30.6 │ 22.02 │  83.0 │1.165│254.45 │  33.7 │ 93.92 │

│163-162│  31.0 │  9.3 │ 14.94 │  70.0 │1.111│289.69 │  11.7 │105.59 │

│162- 61│  80.0 │ 24.0 │  2.18 │  41.0 │0.474│107.36 │  11.2 │116.76 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  61    │ 92.49 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-158│   256 │      │       │       │     │       │       │ 60.18 │

│158-156│   110 │ 33.0 │ 15.73 │  70.0 │1.170│320.87 │  45.9 │106.06 │

│156- 55│  80.0 │ 24.0 │  2.94 │  41.0 │0.638│194.75 │  20.3 │126.32 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  55    │ 73.37 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-156│   366 │      │       │       │     │       │       │106.06 │

│156- 56│  80.0 │ 24.0 │  2.99 │  41.0 │0.649│201.41 │  20.9 │127.01 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  56    │ 71.98 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-130│   375 │      │       │       │     │       │       │ 20.82 │

│130- 31│  50.0 │ 15.0 │ 11.32 │  70.0 │0.842│166.36 │  10.8 │ 31.63 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  31    │ 262.7 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-130│   375 │      │       │       │     │       │       │ 20.82 │

│130- 30│  40.0 │ 12.0 │  6.33 │  51.0 │0.886│280.61 │  14.6 │ 35.41 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  30    │ 255.2 │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

6. Результаты расчета участков сети

┌───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┐

│ Нoмep │ Длинa │Эквив.│ Рacxoд│Внутрен│  W  │  R уд │ Dp уч │ Суммa │

│учacткa│учacткa│длина │  т/ч  │диaмeтp│ м/c │  Па/м │  кПа  │Dp, кПа│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤

│  0-168│   351 │      │       │       │     │       │       │ 51.15 │

│168-178│  30.0 │  9.0 │  2.98 │  34.0 │0.940│545.22 │  21.3 │ 72.41 │

│178- 68│  30.0 │  9.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   5.3 │ 77.73 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  68    │ 170.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-178│   381 │      │       │       │     │       │       │ 72.41 │

│178- 78│  30.0 │  9.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   5.3 │ 77.73 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  78    │ 170.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-146│   350 │      │       │       │     │       │       │ 23.19 │

│146- 44│  60.0 │ 18.0 │  3.30 │  34.0 │1.042│669.59 │  52.2 │ 75.42 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  44    │ 175.2 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-162│   389 │      │       │       │     │       │       │105.59 │

│162- 62│  14.0 │  4.2 │ 12.76 │  70.0 │0.949│211.20 │   3.8 │109.44 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  62    │ 107.1 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-156│   366 │      │       │       │     │       │       │106.06 │

│156- 58│  30.0 │  9.0 │  6.81 │  70.0 │0.506│ 60.10 │   2.3 │108.41 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  58    │ 109.2 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-156│   366 │      │       │       │     │       │       │106.06 │

│156- 57│  10.0 │  3.0 │  2.99 │  34.0 │0.942│547.53 │   7.1 │113.18 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  57    │  99.6 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-163│   358 │      │       │       │     │       │       │ 93.92 │

│163- 63│  14.0 │  4.2 │  7.08 │  51.0 │0.992│351.56 │   6.4 │100.32 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  63    │ 125.4 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-146│   350 │      │       │       │     │       │       │ 23.19 │

│146- 46│  10.0 │  3.0 │  2.22 │  34.0 │0.701│303.47 │   3.9 │ 27.14 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  46    │ 271.7 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-151│   310 │      │       │       │     │       │       │ 19.98 │

│151- 51│  10.0 │  3.0 │  4.82 │  41.0 │1.044│521.97 │   6.8 │ 26.77 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  51    │ 272.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-132│   295 │      │       │       │     │       │       │ 16.35 │

│132- 32│  23.0 │  6.9 │  5.35 │  41.0 │1.160│643.80 │  19.2 │ 35.60 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  32    │ 254.8 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-169│   286 │      │       │       │     │       │       │ 45.22 │

│169- 69│  25.0 │  7.5 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   4.4 │ 49.65 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  69    │ 226.7 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-145│   220 │      │       │       │     │       │       │ 11.65 │

│145- 45│  51.0 │ 15.3 │  1.90 │  34.0 │0.599│221.22 │  14.7 │ 26.32 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  45    │ 273.4 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-170│   256 │      │       │       │     │       │       │ 41.26 │

│170- 70│   5.0 │  1.5 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   0.9 │ 42.14 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  70    │ 241.7 │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

7. Результаты расчета  участков сети

┌───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┐

│ Нoмep │ Длинa │Эквив.│ Рacxoд│Внутрен│  W  │  R уд │ Dp уч │ Суммa │

│учacткa│учacткa│длина │  т/ч  │диaмeтp│ м/c │  Па/м │  кПа  │Dp, кПа│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤

│  0-157│   160 │      │       │       │     │       │       │ 25.47 │

│157-160│  12.0 │  3.6 │  7.99 │  41.0 │1.733│1438.8 │    22 │  47.9 │

│160- 59│   5.0 │  1.5 │  4.90 │  41.0 │1.063│541.34 │   3.5 │ 51.43 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  59    │ 223.1 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-160│   172 │      │       │       │     │       │       │ 47.92 │

│160- 60│   5.0 │  1.5 │  3.09 │  34.0 │0.975│586.12 │   3.8 │ 51.72 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  60    │ 222.6 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-152│   165 │      │       │       │     │       │       │  9.13 │

│152- 52│  10.0 │  3.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   1.8 │ 10.90 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  52    │ 304.2 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-155│    45 │      │       │       │     │       │       │  3.38 │

│155-166│  40.0 │ 12.0 │  2.98 │  34.0 │0.940│545.22 │  28.4 │ 31.73 │

│166- 65│  65.0 │ 19.5 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │  11.5 │ 43.25 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  65    │ 239.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-177│   125 │      │       │       │     │       │       │  7.26 │

│177- 77│   5.0 │  1.5 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   0.9 │  8.14 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  77    │ 309.7 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-171│   100 │      │       │       │     │       │       │ 13.13 │

│171- 71│  10.0 │  3.0 │  3.56 │  34.0 │1.124│779.53 │  10.1 │ 23.27 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  71    │ 279.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-153│    95 │      │       │       │     │       │       │  5.83 │

│153- 53│   5.0 │  1.5 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   0.9 │  6.71 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  53    │ 312.6 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-166│    85 │      │       │       │     │       │       │ 31.73 │

│166- 66│  10.0 │  3.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   1.8 │ 33.50 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  66    │ 259.0 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-164│    50 │      │       │       │     │       │       │  7.56 │

│164-176│  13.0 │  3.9 │  6.03 │  41.0 │1.308│818.78 │  13.8 │ 21.40 │

│176- 64│  12.0 │  3.6 │  4.54 │  41.0 │0.985│464.08 │   7.2 │ 28.64 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  64    │ 268.7 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-154│    65 │      │       │       │     │       │       │  4.37 │

│154- 54│   5.0 │  1.5 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   0.9 │  5.25 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  54    │ 315.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-167│    15 │      │       │       │     │       │       │  1.93 │

│167-175│  21.0 │  6.3 │  9.35 │  51.0 │1.310│613.04 │  16.7 │ 18.67 │

│175-173│  16.0 │  4.8 │  7.86 │  51.0 │1.101│433.15 │   9.0 │ 27.68 │

│173- 72│  16.0 │  4.8 │  4.77 │  41.0 │1.035│513.02 │  10.7 │ 38.35 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  72    │ 249.3 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-176│    63 │      │       │       │     │       │       │ 21.40 │

│176- 76│   5.0 │  1.5 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   0.9 │ 22.29 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  76    │ 281.4 │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

8. Результаты расчета  участков сети

┌───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┐

│ Нoмep │ Длинa │Эквив.│ Рacxoд│Внутрен│  W  │  R уд │ Dp уч │ Суммa │

│учacткa│учacткa│длина │  т/ч  │диaмeтp│ м/c │  Па/м │  кПа  │Dp, кПа│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┤

│  0-175│    36 │      │       │       │     │       │       │ 18.67 │

│175- 75│  30.0 │  9.0 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   5.3 │ 23.98 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  75    │ 278.0 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-173│    52 │      │       │       │     │       │       │ 27.68 │

│173- 73│  10.0 │  3.0 │  3.09 │  34.0 │0.973│583.89 │   7.6 │ 35.27 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  73    │ 255.5 │

├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┼───────┤

│  0-174│     5 │      │       │       │     │       │       │  0.56 │

│174- 74│  14.0 │  4.2 │  1.49 │  34.0 │0.470│136.30 │   2.5 │  3.04 │

│    Располагаемый пepeпaд дaвлeний  в конечной точке  74    │ 319.9 │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

Необходимый пepeпaд дaвлeния в нaчaльнoй тoчкe ceти: 326 кПa.

Приложение 2/1

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха от котельных  Харовского района №1, №3, №4, №5, №6, №7 (температурный график 80-60 С со срезкой на 68).

| tн. | t1 | t2 | t3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 37,8 | 33,2 | 65 |
| 7 | 39 | 34 | 65 |
| 6 | 40,2 | 34,8 | 65 |
| 5 | 41,4 | 35,6 | 65 |
| 4 | 42,6 | 36,4 | 65 |
| 3 | 43,7 | 37,2 | 65 |
| 2 | 44,9 | 37,9 | 65 |
| 1 | 46 | 38,7 | 65 |
| 0 | 47,1 | 39,4 | 65 |
| -1 | 48,2 | 40,2 | 65 |
| -2 | 49,4 | 40,9 | 65 |
| -3 | 50,5 | 41,6 | 65 |
| -4 | 51,6 | 42,3 | 65 |
| -5 | 52,6 | 43 | 65 |
| -6 | 53,7 | 43,7 | 65 |
| -7 | 54,8 | 44,4 | 65 |
| -8 | 55,9 | 45,1 | 65 |
| -9 | 56,9 | 45,8 | 65 |
| -10 | 58 | 46,4 | 65 |
| -11 | 59 | 47,1 | 65 |
| -12 | 60,1 | 47,8 | 65 |
| -13 | 61,1 | 48,4 | 65 |
| -14 | 62,1 | 49,1 | 65 |
| -15 | 63,2 | 49,7 | 65 |
| -16 | 64,2 | 50,3 | 65 |
| -17 | 65,2 | 51 | 65 |
| -18 | 66,2 | 51,6 | 65 |
| -19 | 67,2 | 52,2 | 65 |
| -20 | 68 | 52,6 | 65 |
| -21 | 68 | 52,6 | 65 |
| -22 | 68 | 52,6 | 65 |
| -23 | 68 | 52,6 | 65 |
| -24 | 68 | 52,6 | 65 |
| -25 | 68 | 52,6 | 65 |
| -26 | 68 | 52,6 | 65 |
| -27 | 68 | 52,6 | 65 |
| -28 | 68 | 52,6 | 65 |
| -29 | 68 | 52,6 | 65 |
| -30 | 68 | 52,6 | 65 |
| -31 | 68 | 52,6 | 65 |
| -32 | 68 | 52,6 | 65 |

tн - температура наружного воздуха, ºС за промежуток времени (24 часа)

t1 - температура сетевой воды в подающей магистрали,  ºС

t2 - температура сетевой воды в обратной магистрали,  ºС

t3 - температура воды для горячего водоснабжения,  ºС(круглогодично)

Приложение 2/2

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной №18 города Харовска 90-65°С со срезкой на 85°С

| tн. | t1 | t2 | t3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40,7 | 34,9 | 65 |
| 7 | 42,1 | 35,8 | 65 |
| 6 | 43,5 | 36,8 | 65 |
| 5 | 44,9 | 37,7 | 65 |
| 4 | 46,2 | 38,5 | 65 |
| 3 | 47,6 | 39,4 | 65 |
| 2 | 48,9 | 40,3 | 65 |
| 1 | 50,3 | 41,1 | 65 |
| 0 | 51,6 | 42 | 65 |
| -1 | 52,9 | 42,8 | 65 |
| -2 | 54,2 | 43,6 | 65 |
| -3 | 55,5 | 44,4 | 65 |
| -4 | 56,7 | 45,2 | 65 |
| -5 | 58 | 46 | 65 |
| -6 | 59,3 | 46,8 | 65 |
| -7 | 60,5 | 47,5 | 65 |
| -8 | 61,8 | 48,3 | 65 |
| -9 | 63 | 49,1 | 65 |
| -10 | 64,2 | 49,8 | 65 |
| -11 | 65,5 | 50,6 | 65 |
| -12 | 66,7 | 51,3 | 65 |
| -13 | 67,9 | 52 | 65 |
| -14 | 69,1 | 52,8 | 65 |
| -15 | 70,3 | 53,5 | 65 |
| -16 | 71,5 | 54,2 | 65 |
| -17 | 72,7 | 54,9 | 65 |
| -18 | 73,9 | 55,6 | 65 |
| -19 | 75,1 | 56,3 | 65 |
| -20 | 76,2 | 57 | 65 |
| -21 | 77,4 | 57,7 | 65 |
| -22 | 78,6 | 58,4 | 65 |
| -23 | 79,7 | 59,1 | 65 |
| -24 | 80,9 | 59,7 | 65 |
| -25 | 82 | 60,4 | 65 |
| -26 | 82 | 60,4 | 65 |
| -27 | 82 | 60,4 | 65 |
| -28 | 82 | 60,4 | 65 |
| -29 | 82 | 60,4 | 65 |
| -30 | 82 | 60,4 | 65 |
| -31 | 82 | 60,4 | 65 |
| -32 | 82 | 60,4 | 65 |

tн - температура наружного воздуха, ºС за промежуток времени (24 часа)

t1 - температура сетевой воды в подающей магистрали,  ºС

t2 - температура сетевой воды в обратной магистрали,  ºС

t3 - температура воды для горячего водоснабжения,  ºС(круглогодично)

Приложение 2.3

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха от котельных  Харовского района №2, №19, №20,№25,№26 (температурный график 80-60 С со срезкой на 68)

| tн. | t1 | t2 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 37,8 | 33,2 |
| 7 | 39 | 34 |
| 6 | 40,2 | 34,8 |
| 5 | 41,4 | 35,6 |
| 4 | 42,6 | 36,4 |
| 3 | 43,7 | 37,2 |
| 2 | 44,9 | 37,9 |
| 1 | 46 | 38,7 |
| 0 | 47,1 | 39,4 |
| -1 | 48,2 | 40,2 |
| -2 | 49,4 | 40,9 |
| -3 | 50,5 | 41,6 |
| -4 | 51,6 | 42,3 |
| -5 | 52,6 | 43 |
| -6 | 53,7 | 43,7 |
| -7 | 54,8 | 44,4 |
| -8 | 55,9 | 45,1 |
| -9 | 56,9 | 45,8 |
| -10 | 58 | 46,4 |
| -11 | 59 | 47,1 |
| -12 | 60,1 | 47,8 |
| -13 | 61,1 | 48,4 |
| -14 | 62,1 | 49,1 |
| -15 | 63,2 | 49,7 |
| -16 | 64,2 | 50,3 |
| -17 | 65,2 | 51 |
| -18 | 66,2 | 51,6 |
| -19 | 67,2 | 52,2 |
| -20 | 68 | 52,6 |
| -21 | 68 | 52,6 |
| -22 | 68 | 52,6 |
| -23 | 68 | 52,6 |
| -24 | 68 | 52,6 |
| -25 | 68 | 52,6 |
| -26 | 68 | 52,6 |
| -27 | 68 | 52,6 |
| -28 | 68 | 52,6 |
| -29 | 68 | 52,6 |
| -30 | 68 | 52,6 |
| -31 | 68 | 52,6 |
| -32 | 68 | 52,6 |

tн - температура наружного воздуха, ºС за промежуток времени (24 часа)

t1 - температура сетевой воды в подающей магистрали,  ºС

t2 - температура сетевой воды в обратной магистрали,  ºС

Приложение 2.4

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной ООО "Харовсклеспром" (90-70), (г.Харовск)

| tн. | t1 | t2 | t3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40,87 | 36,26 | 65 |
| 7 | 42,29 | 37,29 | 65 |
| 6 | 43,69 | 38,31 | 65 |
| 5 | 45,08 | 39,31 | 65 |
| 4 | 46,45 | 40,29 | 65 |
| 3 | 47,8 | 41,26 | 65 |
| 2 | 49,14 | 42,22 | 65 |
| 1 | 50,47 | 43,16 | 65 |
| 0 | 51,78 | 44,09 | 65 |
| -1 | 53,09 | 45,01 | 65 |
| -2 | 54,38 | 45,92 | 65 |
| -3 | 55,66 | 46,82 | 65 |
| -4 | 56,94 | 47,71 | 65 |
| -5 | 58,2 | 48,59 | 65 |
| -6 | 59,46 | 49,46 | 65 |
| -7 | 60,71 | 50,32 | 65 |
| -8 | 61,95 | 51,18 | 65 |
| -9 | 63,18 | 52,03 | 65 |
| -10 | 64,41 | 52,87 | 65 |
| -11 | 65,63 | 53,71 | 65 |
| -12 | 66,84 | 54,53 | 65 |
| -13 | 68,05 | 55,36 | 65 |
| -14 | 69,25 | 56,17 | 65 |
| -15 | 70,44 | 56,98 | 65 |
| -16 | 71,63 | 57,79 | 65 |
| -17 | 72,81 | 58,58 | 65 |
| -18 | 73,99 | 59,38 | 65 |
| -19 | 75,17 | 60,17 | 65 |
| -20 | 76,33 | 60,95 | 65 |
| -21 | 77,5 | 61,73 | 65 |
| -22 | 78,65 | 62,5 | 65 |
| -23 | 79,81 | 63,27 | 65 |
| -24 | 80,96 | 64,03 | 65 |
| -25 | 82,1 | 64,79 | 65 |
| -26 | 83,24 | 65,55 | 65 |
| -27 | 84,38 | 66,3 | 65 |
| -28 | 85,51 | 67,05 | 65 |
| -29 | 86,64 | 67,79 | 65 |
| -30 | 87,76 | 68,53 | 65 |
| -31 | 88,88 | 69,27 | 65 |
| -32 | 90 | 70 | 65 |

tн - температура наружного воздуха, ºС за промежуток времени (24 часа)

t1 - температура сетевой воды в подающей магистрали,  ºС

t2 - температура сетевой воды в обратной магистрали,  ºС

t3* - температура воды для горячего водоснабжения,  ºС (круглогодично)

      - * - при наличии технической возможности

Приложение 3/1

Расчёт температурного графика

| Температура наружного воздуха | Температура внутреннего воздуха | Температура подающего трубопровода | Температура обратного трубопровода | Температура системы отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 20.0 | 95.0 | 70.0 | 95.0 |
| -31 | 20.0 | 93.8 | 69.3 | 93.8 |
| -30 | 20.0 | 92.6 | 68.6 | 92.6 |
| -29 | 20.0 | 91.4 | 67.8 | 91.4 |
| -28 | 20.0 | 90.2 | 67.1 | 90.2 |
| -27 | 20.0 | 88.9 | 66.3 | 88.9 |
| -26 | 20.0 | 87.7 | 65.6 | 87.7 |
| -25 | 20.0 | 86.5 | 64.9 | 86.5 |
| -24 | 20.0 | 85.3 | 64.1 | 85.3 |
| -23 | 20.0 | 84.0 | 63.3 | 84.0 |
| -22 | 20.0 | 82.8 | 62.6 | 82.8 |
| -21 | 20.0 | 81.5 | 61.8 | 81.5 |
| -20 | 20.0 | 80.3 | 61.1 | 80.3 |
| -19 | 20.0 | 79.0 | 60.3 | 79.0 |
| -18 | 20.0 | 77.8 | 59.5 | 77.8 |
| -17 | 20.0 | 76.5 | 58.7 | 76.5 |
| -16 | 20.0 | 75.2 | 57.9 | 75.2 |
| -15 | 20.0 | 73.9 | 57.1 | 73.9 |
| -14 | 20.0 | 72.7 | 56.3 | 72.7 |
| -13 | 20.0 | 71.4 | 55.5 | 71.4 |
| -12 | 20.0 | 70.1 | 54.7 | 70.1 |
| -11 | 20.0 | 68.8 | 53.9 | 68.8 |
| -10 | 20.0 | 67.5 | 53.0 | 67.5 |
| -9 | 20.0 | 66.1 | 52.2 | 66.1 |
| -8 | 20.0 | 64.8 | 51.4 | 64.8 |
| -7 | 20.0 | 63.5 | 50.5 | 63.5 |
| -6 | 20.0 | 62.1 | 49.6 | 62.1 |
| -5 | 20.0 | 60.8 | 48.8 | 60.8 |
| -4 | 20.0 | 59.4 | 47.9 | 59.4 |
| -3 | 20.0 | 58.1 | 47.0 | 58.1 |
| -2 | 20.0 | 56.7 | 46.1 | 56.7 |
| -1 | 20.0 | 55.3 | 45.2 | 55.3 |
| 0 | 20.0 | 53.9 | 44.3 | 53.9 |
| 1 | 20.0 | 52.5 | 43.4 | 52.5 |
| 2 | 20.0 | 51.1 | 42.4 | 51.1 |
| 3 | 20.0 | 49.6 | 41.5 | 49.6 |
| 4 | 20.0 | 48.2 | 40.5 | 48.2 |
| 5 | 20.0 | 46.7 | 39.5 | 46.7 |
| 6 | 20.0 | 45.2 | 38.5 | 45.2 |
| 7 | 20.0 | 43.7 | 37.5 | 43.7 |
| 8 | 20.0 | 42.2 | 36.5 | 42.2 |
| 9 | 20.0 | 40.7 | 35.4 | 40.7 |
| 10 | 20.0 | 39.1 | 34.3 | 39.1 |

Приложение 3/2